装配式剪力墙住宅
产业化技术参考手册

（第一版）

保障性住房实施产业化领导小组技术支持部

二〇一三年二月

前  言
住宅产业化有利于实现节能减排、推进绿色安全施工、提高住宅工程质量、改善人居环境以及促进产业结构调整，是住宅建设发展的趋势。推进住宅产业化，是建设领域贯彻落实建设“人文北京、科技北京、绿色北京”的重要内容，对于实现建设繁荣、文明、和谐和宜居的世界城市目标具有重要意义。
《北京市“十二五”时期民用建筑节能规划》中已明确提出，“十二五”期间，我市将以保障性住房为重点，全面推进住宅产业化，到2015年产业化建造方式的住宅达到当年开工建筑面积30%以上，累计示范面积超过1500万平方米。
相关部门已经启动了与住宅产业化相配套的标准的制修订工作，其中地方标准《预制混凝土构件质量检验标准》、《装配式剪力墙住宅建筑设计规程》、《装配式剪力墙结构设计规程》已经通过专家评审，形成最终的报批稿；地方标准《装配式混凝土结构施工与质量验收规程》已经完成征求意见，正在进行评审前的准备工作；其他与住宅产业化相关的国家、行业、地方标准都在积极的制定过程中。
《装配式剪力墙住宅产业化技术参考手册》（第一版）（以下简称《参考手册》）由设计篇、构件制作篇、施工安装篇三个部分和附录组成。《参考手册》由保障性住房实施产业化领导小组技术支持部组织北京市建筑设计研究院有限公司、北京预制建筑工程研究院有限公司、中建一局集团建设发展有限公司等单位编写完成，结合北京市产业化住宅项目建设的工程经验及在编地方标准的相关条款，介绍了装配式剪力墙住宅产业化的设计、构件生产及施工安装的技术要点，努力做到符合北京市装配式剪力墙住宅的建设特点，方便各方用户参考使用。
对于《参考手册》的意见或建议，请及时反馈至北京市住房和城乡建设科技促进中心住宅产业化办公室（北京市西城区广莲路甲5号，邮政编码：100055，联系电话：59937532，邮箱：kjcjzx21012@126.com），编写组将随着技术进步及时修订。
目  录
11
设计篇


1建筑设计要点


11.1
总平面设计要点


11.2
户型平面设计要点


41.3
楼面设计要点


41.4
墙系统设计要点


91.5
楼梯系统设计要点


101.6
内装修设计要点


101.7
建筑节能设计


10结构设计要点


101.8
一般规定


141.9
材料


151.10
结构抗震计算


161.11
现浇结构设计


181.12
预制墙板设计


271.13
预制墙板连接设计


291.14
叠合楼盖设计


321.15
预制楼梯设计


32暖通、给排水、电气专业设计要点


321.16
暖通专业设计要点


341.17
给排水专业设计要点


361.18
电气设计要点


39各专业设计协调及BIM


391.19
各专业设计协调


391.20
装配式剪力墙住宅建筑设计BIM部分


412
构件制作篇


412.1
产业化住宅用预制构件概述


432.2
预制构件的前期策划


442.3
预制构件的深化设计


442.4
预制构件的生产组织管理


472.5
预制构件的质量管理


492.6
预制构件的质量控制及其他规定


523
施工安装篇


523.1
施工过程及施工工艺介绍


653.2
施工所需的方案及其主要包括的内容


653.3
施工验收


663.4
注意事项


68附录A  《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010） 相关条文


70附录B  各专业图纸目录


70附录C  相关政策文件


71附录D  流程图




1 设计篇
建筑设计要点
1.1  总平面设计要点
1.1.1 构件运输
在装配式剪力墙结构工业化住宅的规划设计中，要考虑构件生产及运输的条件，选址距预制构件厂运输距离不宜超过200千米，而且要有适宜构件运输的交通条件。
1.1.2 构件存放
总平面规划中要考虑预制构件的现场临时存放条件。
1.1.3 构件吊装
总平面规划中要考虑预制构件的吊装设施的安全、经济和合理布置。
​ 
1.2  户型平面设计要点
1.2.1 标准层组合平面、基本户型设计要点。（如图1.2.1）
[image: image1]
图1.2.1  某项目平面图
1 主体结构形式采用装配式剪力墙结构
2 装配式剪力墙结构工业化住宅宜选用大空间的平面布局方式（方式之一），合理布置承重墙及管井位置，满足住宅空间的灵活性、可变性。公共空间及户内各功能空间分区明确、布局合理。
3 装配式剪力墙结构工业化住宅的主体结构布置宜简单、规整，应考虑承重墙体上下对应贯通，突出与挑出部分不宜过大，平面凸凹变化不宜过多过深。平面体型符合结构设计的基本原则和要求。
4 设计依据： 

《建筑模数协调统一标准》GBJ2-86和《住宅建筑模数协调标准》GB/T50100-2001。
如图1.2.1所示某项目的南向开间尺寸为3600mm+3900mm， 北向开间为2600mm+2600mm,预制墙板的模板类型得以大量优化。
1.2.2 厨卫设计要点
1 住宅厨房与卫生间平面功能分区宜合理，符合建筑模数要求。住宅厨房、卫生间上下宜相邻布置，便于集中设置竖向管线、竖向通风道或机械通风装置。
2 设计依据： 《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/T 11228-2008、《住宅卫生间功能及尺寸》GB/T 11977-2008。
3 采用的厨房尺寸宜符合表1.2.2-1
表1.2.2-1  厨房的优选尺寸
	厨房家具布置形式
	厨房最小净宽度
	厨房最小净长度
	扩大模数

	单排型
	15M(16M)/20M
	30M
	1M

	双排型
	22M/27M
	27M
	1M

	L型
	16M/27M
	27M
	1M

	U型
	19M/21M
	27M
	1M

	壁柜型
	7M
	21M
	1M


[image: image2.jpg]



图1.2.2-1  厨房平面图
某工程厨房家居布置形式为L型。厨房净宽度为1600mm，符合最小净宽度为16M的要求。厨房净深度为3400mm，符合最小净深度大于27M的要求。（如图1.2.2-1）
4 采用的卫生间尺寸宜符合表1.2.2-2
表1.2.2-2  卫生间的优选尺寸
	卫生间平面布置形式
	卫生间最小净宽度
	卫生间最小净长度
	扩大模数

	单设便器卫生间
	9M
	16M
	0.5M

	设便器，洗面器两件洁具
	15M
	15.5M
	0.5M

	设便器，洗浴器两件洁具
	16M
	18M
	0.5M

	设三件洁具（喷淋）
	16.5M
	20.5M
	0.5M

	设三件洁具（浴缸）
	17.5M
	24.5M
	0.5M

	设三件洁具无障碍卫生间
	19.5M
	25.5M
	0.5M


[image: image3.jpg]250
1250

1

100

o

AN SRR

3

2050
254m’ 100 i«m

BAEEKHE

1-1 B




图1.2.2-2  卫生间大样及剖面图
某工程卫生间长向净宽为2100mm；卫生间短向净宽为2000mm；单设洗衣间长向净宽为1250mm；短向为800mm；卫生间吊顶下净高为2200mm；便器中心距侧墙距离为450mm；便器中心距淋浴间隔断距离为550mm；下排水坐便器排污口中心距后墙为305mm；淋浴喷头中心距墙为460mm，距淋浴间隔断为480mm；洗面器中心距侧墙为550m。符合规范要求。（如图1.2.2-2）
5 装配式剪力墙结构工业化住宅平面设计应考虑卫生间、厨房的设备和家具产品及其管线布置合理性,宜优先采用标准化的预制盒子卫生间（整体卫浴）及标准化的厨房整体橱柜。
1.2.3 门窗洞口
1 设计依据：《建筑门窗洞口尺寸系列》GB/T 5824-2008

2 采用的门窗洞口尺寸宜符合表1.2.3
表1.2.3  门窗洞口的优选尺寸
	类型
	最小洞宽
	最小洞高
	最大洞宽
	最大洞高
	基本模数
	扩大模数

	门洞口
	7M
	15M
	24M
	23(22)M
	3M
	1M

	窗洞口
	6M
	6M
	24M
	23(22)M
	3M
	1M


1.3  楼面设计要点
1.3.1 预制楼板设计
1 装配式剪力墙住宅的卧室、起居室等简单大空间的楼板宜采用叠合楼板。
2 叠合楼板的建筑设备管线布线宜结合楼板的现浇层或建筑垫层统一考虑。
3 需要降板的房间（包括卫生间、厨房）的位置及降板范围，应结合结构的板跨、设备管线等因素进行设计，并为房间的可变性留有余地。
1.3.1.1 预制叠合楼板的设计原则是：
1 标准化、模数化，尽量减少板型，节约造价。
2 大尺寸的楼板能节省工时，提高效率，但要考虑运输、吊装和实际结构条件。
3 复杂部位（如开洞多，异型、降板等）可考虑现浇。
1.3.2 连接节点
1 预制楼板连接节点的构造设计应分别满足结构、热工、防水、防火、保温、隔热、隔声及建筑造型设计等要求，在本系统中尽量采用封闭系统。
2 当预制楼板接缝为开敞状态时，应采取措施满足建筑防水、防火、保温、隔热、隔声要求。
1.3.3 叠合层及垫层
1 本系统结构叠合层厚度一般为60～70mm，电气专业在叠合层内进行预埋管线布线，要保证叠合层内预埋电管布线的合理性，保证施工质量。
2 本系统建筑垫层厚度一般为100～120mm，暖通空调专业的给水、暖管、太阳能等一般布置在建筑垫层中，设计要通过管线综合，保证管线布置的合理、经济和安全可靠。
1.4  墙系统设计要点
1.4.1 预制外墙
装配式剪力墙结构工业化住宅的外墙应全部采用预制外墙，便于取消利用脚手架进行施工的工法。
[image: image4.jpg]



图1.4.1-1  外墙板拆分图
[image: image5.jpg]



图1.4.1-2  外墙板拆分图
[image: image6.jpg]



图1.4.1-3  外墙板拆分图
1.4.2 设计应提供预制外墙拆分图，预制外墙的拆分应该遵循以下原则：
1 综合立面表现的需要,应结合结构现浇节点及装饰挂板，合理拆分外墙。（图1.4.1-1、图1.4.1-2、图1.4.1-3）
2 注重经济性，通过模数化、标准化、通用化减少板型，节约造价。（图1.4.2-1）
3 制定编号原则，对每个墙板产品进行编号，使每个墙板既有唯一的身份编号又能在编号中体现重复构件的同一性。（图1.4.2-2）
4 预制构件的大小要考虑运输的可能性和现场的吊装能力。
[image: image7.jpg]SRR FW33.27(F) WRER 7.09 m’ (SMSEEH) L3 HAET L

oumen
mmana. a8
Snnunas
S

|
\ ; ‘
: TF gl
— )
— 4 1y 41
i.J_;L ’
: o o i =





图1.4.2-1  墙板拆分图
[image: image8.jpg]Lo wm o mom ] om | wm P o ¥





图1.4.2-2  墙板编号索引图
1.4.3 本系统采用复合夹心保温外墙构造满足墙体的保温隔热要求，适合严寒、寒冷地区外墙。采用夹心外墙板时穿透保温材料的连接件，宜采用非金属材料。当采用金属构件连接内外两层混凝土板时，应避免连接钢筋的热桥部位结露。
1.4.4 外墙连接点设计
1 装配式剪力墙结构工业化住宅的设计关键在于连接节点的构造设计。建筑预制外墙板的水平缝、垂直缝及十字缝等接缝部位、门窗洞口等构配件组装部位的构造设计及材料的选用应满足建筑的物理性能、力学性能、耐久性能及装饰性能的要求。
2 预制外墙板的各类接缝设计应构造合理、施工方便、坚固耐久，并结合制作及施工条件进行综合考虑。防水材料主要采用发泡芯棒与密封胶。防水构造主要采用结构自防水+构造防水+材料防水。建筑外墙的接缝及门窗洞口等防水薄弱部位设计应采用材料防水和构造防水结合做法，板缝防水构造见图示（图1.4.4-1、图1.4.4-2）。
[image: image9.emf]


图1.4.4-1  水平缝两道防水构造
[image: image10.emf]


[image: image11.emf]


图1.4.4-2  垂直缝两道防水构造
3 预制外墙板接缝（包括屋面女儿墙、阳台、勒脚等处的竖缝、水平缝、及十字缝以及窗口处）必须进行处理。并根据不同部位接缝特点及当地风雨条件选用构造防水、材料防水或构造防水与材料防水相结合的防排水系统。挑出外墙的阳台、雨篷等构件的周边应在板底设置滴水线。
4 预制外墙板接缝采用构造和材料相结合的（如弹性物盖缝）防排水系统时，其接缝构造和所用材料应满足接缝防排水要求。
5 预制外墙板接缝采用构造防水时，水平缝宜采用企口缝或高低缝，少雨地区可采用平缝。竖缝宜采用双直槽缝，少雨地区可采用单斜槽缝。
6 预制外墙板接缝采用材料防水时，必须用防水性能可靠的嵌缝材料。预制外墙板接缝的材料防水还应符合下列要求：
a) 外墙板接缝宽度设计应满足在热胀冷缩及风荷载、地震作用等外界环境的影响下，其尺寸变形不会导致密封胶的破裂或剥离破坏的要求。因此在设计时应考虑接缝的位移，确定接缝宽度，使其满足密封胶最大容许变形率的要求。
b) 外墙板接缝宽度不应小于10㎜，一般设计宜控制在10㎜～35㎜范围内；接缝胶深度一般在8㎜～15㎜范围内。
c) 外墙板接缝所用的密封材料应选用耐候性密封胶，耐候性密封胶与混凝土的相容性、低温柔性、最大伸缩变形量、剪切变形性、防霉性及耐水性等均应满足设计要求。
d) 外墙板接缝防水工程应由专业人员进行施工，以保证外墙的防排水质量。
e) 普通多层建筑预制外墙板接缝宜采用一道防水构造做法。
1.4.5 预制女儿墙应采用与下部墙板结构相同的分块方式和节点做法，女儿墙板内侧在要求的泛水高度处设凹槽或挑檐，便于屋面防水的收头。
1.4.6 外墙饰面设计
1 预制外墙板的饰面宜采用装饰混凝土、涂料、面砖、石材等耐久、不易污染的材料，考虑外立面分格、饰面颜色与材料质感等细部设计要求，并体现装配式建筑立面造型的特点。
2 建筑外墙装饰构件宜结合外墙板整体设计，应注意独立的装饰构件与外墙板连接处的构造，满足安全、防水及热工设计等的要求。
3 预制外墙的面砖或石材饰面宜在构件厂采用反打或其他工厂预制工艺完成，不宜采用后贴面砖、后挂石材的工艺和方法。（图1.4.6）

[image: image12]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
[image: image13]
图1.4.6  预制外墙饰面反打工艺
4 预制外墙使用装饰混凝土饰面时，设计人员应在构件生产前先确认构件样品的表面颜色、质感、图案等要求。
1.4.7 预制内墙（内墙承重）
1 预制内墙应分别满足保温、隔热、隔声、防水和防火安全等技术性能及室内装修的要求，并减轻自重，有利于工业化生产。
2 用作厨房及卫生间等潮湿房间的内墙应满足防水要求。
3 宜在分户墙上设置备用门洞。
1.4.8 内墙连接点设计
1 住宅部品与预制内墙的连接（如热水器、脱排油烟机附墙管道、管线支架、卫生设备等）应牢固可靠。
2 内墙的侧面、顶端、底部与主体结构的连接应可靠，满足抗震及日常使用安全性要求。
3 非承重预制内墙的接缝处理宜根据板材端部形式和工程实际需要采用适宜的连接方法，并采取构造措施防止装饰面层开裂剥落。
1.4.9 门窗安装
1 门窗洞口应在工厂预制定型，其尺寸偏差宜控制在±2mm以内，外门窗应按此误差缩尺加工并做到精确安装。
2 预制外墙板的门窗框宜采用预装法。采用后装法安装门窗框时，预制外墙板上应预埋连接件及连接构造。
1.5  楼梯系统设计要点
1.5.1 楼梯设计的模数化、标准化、系列化
设计依据：《建筑楼梯模数协调标准》GBJ 101-87，采用的门窗洞口尺寸宜符合表1.5.1。
表1.5.1  楼梯的优选尺寸
	楼梯类别
	踏步最小宽度
	踏步最大高度
	扩大模数

	住户共用楼梯
	2.6M
	1.75M
	0.05M

	服务楼梯，住宅套内楼梯
	2.2M
	2M
	0.05M


1.5.2 预制楼梯设计要点
1 混凝土楼梯现场浇筑是工程质量通病和短板。清水混凝土预制楼梯，特别能体现出工厂化预制的便捷、高效、优质、节约的特点。
2 住宅楼梯包括两跑楼梯和单跑剪刀楼梯，可采用的预制构件包括梯板、梯梁、平台板和防火分隔板等。
3 预制平台板应符合叠合楼盖的设计要求。
4 预制楼梯宜采用清水混凝土饰面，采取措施加强成品保护。楼梯踏面的防滑构造应在工厂预制时一次成型，节约人工、材料和后期维护，节能增效。
1.6  内装修设计要点
1.6.1   宜通过装配式结构与装修设计的产业化集成，建立起装配式剪力墙产业化住宅体系。实现装配式剪力墙住宅功能、安全、美观和经济性的统一
1.6.2   宜对装修的住宅部品部件进行模数协调和规模化生产，通过部品的标准化、系列化、配套化，实现内装部品、厨卫部品、设备部品和智能化部品的产业化集成。
1.6.3   建筑装修材料、设备在需要与预制构件连接时宜采用预留预埋的安装方式，当采用膨胀螺栓、自攻螺丝、钉接、粘接等固定法后期安装时，应在预制构件允许范围内，不得剔凿预制构件及其现浇节点，影响结构安全。
1.6.4   应结合房间使用功能要求，选取耐久、防水、防火、防腐及不易污染的构配件、饰面材料及建筑部品，体现装配整体式建筑的特色。
1.7  建筑节能设计

1.7.1 装配式剪力墙住宅的外围护结构热工设计应符合国家现行的建筑节能设计标准，并符合下列要求：
1 当采暖居住建筑采用预制夹心外墙板时，其保温层宜连续，保温层厚度应满足当地建筑围护节后节能设计要求。
2 宜采用轻质高效的保温材料，安装时保温材料重量含水率应符合相关国家标准的规定。穿过保温层的连接件，应采取与结构耐久性相当的防腐蚀措施，如采用铁件连接时，宜优先选用不锈钢材料并考虑其对保温性能的影响。
3 预制外墙板有产生结露倾向的部位，应采取提高保温材料性能或在板内设置排除湿气的孔槽。
1.7.2 带有门窗的预制外墙，其门窗洞口与门窗框间的密闭性不应低于门窗的密闭性。
1.7.3 应根据预制夹心保温外墙板的建筑结构构造，计算其平均传热系数，使其满足居住建筑节能标准的外墙限值。
结构设计要点

1.8  一般规定
1.9.1 本设计要点是根据行业标准《装配式混凝土结构技术规程》和北京市地方标准《装配式剪力墙结构设计规程》进行编制的。

1.9.2 装配式剪力墙结构设计应重视概念设计和预制构件的连接设计。应采用合理的结构方案和可靠的连接构造措施，加强结构的整体性和冗余度。必要时，应进行防连续倒塌设计。对新型、复杂的装配式结构构件和连接节点构造，应进行专门研究。

1.9.3 装配整体式混凝土剪力墙结构（以下简称装配整体式剪力墙结构）是由现浇混凝土剪力墙（以下简称现浇墙）和预制混凝土剪力墙墙板（以下简称预制墙板）通过整体式连接而成的一种混凝土剪力墙结构。装配整体式剪力墙结构适用于非抗震设计和抗震设防烈度为6至8度的民用建筑。建筑适宜的开间尺寸为2.4m至6.6m，层高为2.7m至3.3m，建筑的最大适用高度详见表1.8.3-1，建筑适用的最大高宽比详见表1.8.3-2。
表1.8.3-1  装配整体式剪力墙结构建筑的最大适用高度（m）

	抗震设防烈度
	非抗震
	6
	7
	8

	
	
	0.05g
	0.10g
	0.15g
	0.20g
	0.30g

	外墙装配，内墙现浇
	140
	130
	110
	100
	90
	70

	外墙装配，内墙部分装配
	120
	110
	100
	90
	80
	60


表1.8.3-2  装配整体式剪力墙结构适用的最大高宽比

	抗震设防烈度
	非抗震
	6
	7
	8

	
	
	0.05g
	0.10g
	0.15g
	0.20g
	0.30g

	适用高宽比
	6.0
	6.0
	6.0
	5.5
	5.0
	4.5

	控制高宽比
	6.0
	6.0
	5.0
	5.0
	4.5
	4.0


【表1.8.3-2说明】

1 适用高宽比是规范的建议值，是与建筑结构性能和结构经济性相关的宏观评价指标。较大高宽比的高层建筑，可能使建筑在设防烈度地震作用下出现较大的受拉区，这对装配整体式剪力墙结构的抗震性能和结构经济性造成很大的影响。因此，在建筑规划设计方案中应尽量满足。

2 高宽比不大于表中控制高宽比数值的建筑，可以采用与现浇剪力墙结构相同的计算方法进行设计。

3 高宽比大于表中控制高宽比数值的建筑，应按照本要点的相关规定，补充设防烈度地震作用的抗震计算分析。

1.9.4 抗震设计的装配整体式剪力墙结构构件，应根据抗震设防烈度和房屋高度采用不同的抗震等级，并应符合相应的计算和构造要求。结构的抗震等级应按表1.8.4确定。

注： 技术要点中的“一、二、三、四级”即“一、二、三、四级抗震等级”的简称。

表1.8.4 装配整体式剪力墙结构的抗震等级

	抗震设防烈度
	6
	7
	8

	高度(m)
	≤70
	>70
	≤24
	>24且≤70
	＞70
	≤24
	>24且≤70
	＞70

	抗震等级
	四
	三
	四
	三
	二
	三
	二
	一


【表1.8.4说明】

i. 表中数值适用于抗震设防类别为标准设防类的建筑。

ii. 接近或等于高度分界时，应允许结合房屋的不规则程度、场地和地基条件、剪力墙装配程度等确定抗震等级。

1.9.5 装配整体式剪力墙结构单元的最大长度不宜大于60m，建筑的长宽比不宜大于4。
1.9.6 装配整体式剪力墙结构宜采用规则性良好的建筑方案，不应采用严重不规则的建筑结构方案。对建筑规则性的评价可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的规定。
目前，不宜采用以下建筑结构方案和做法：
1 建筑平面存在较多、较大凸凹；
2 建筑立面有较大尺寸收进或挑出，建筑平面内和外墙局部有较大的外伸悬挑构件；
3 底层大空间，上部通过结构转换形成的框支剪力墙结构形式；
4 由短肢剪力墙和异形柱为主组成的结构；
5 屋顶层没有水平拉结构件的坡屋面形式；
6 对剪力墙结构性能有较大影响的设计方案，如转角窗、一字墙、墙端部开洞等。
1.9.7 装配整体式剪力墙结构宜采用叠合楼盖或现浇楼盖结构；墙体采用装配时，可采用下列方案：

1 剪力墙外墙装配，内墙现浇。

2 剪力墙外墙装配，内墙部分现浇、部分装配。

3 建筑内隔墙采用预制混凝土构件时，可采用与预制墙板同步安装的先装法方案。

4 建筑外围护和装饰墙体采用预制混凝土构件时，即可采用先装法，也可采用后装法的方案。

1.9.8 本设计要点中所述的装配整体式剪力墙结构，预制构件的连接方式可按表1.8.8-1和表1.8.8-2中的连接方案选用；预制构件连接应以“连接强于构件”作为设计原则，连接形式应满足结构安全性和正常使用的要求，并应与结构计算模型相同。

表1.8.8-1  预制构件混凝土界面连接方案选用表

	预制构件类型
	预制墙板
	叠合梁
	叠合板水平

结合面

	连接部位
	底面
	顶面
	侧面
	顶面
	支承面
	

	混凝土粗糙面
	★
	★
	★
	★
	★
	★

	混凝土抗剪键槽
	☆
	○
	☆
	○
	★
	○


表1.8.8-2  预制墙板钢筋连接方案选用表

	连接方案
	套筒灌浆
	机械连接
	约束浆锚搭接
	搭接
	焊接
	型钢焊接/螺栓
	抗剪钢板

	竖向钢筋
	边缘构件纵筋
	★
	☆
	☆
	☆
	△
	★
	○

	
	竖向分布钢筋
	★
	○
	★
	☆
	△
	☆
	★

	
	连梁箍筋
	○
	○
	○
	★
	☆
	○
	○

	水平钢筋
	连梁纵筋
	☆
	☆
	○
	★
	△
	○
	○

	
	水平分布钢筋
	○
	○
	○
	★
	△
	○
	★

	
	边缘构件箍筋
	○
	○
	○
	★
	☆
	○
	○


【表1.8.8-1和表1.8.8-2说明】

1 表中★代表适宜采用的连接方案；☆代表可以采用的连接方案，但存在一定的技术限制或结构设计特殊需求；△代表可以采用的连接方案，但存在严格的技术或施工限制；○代表不应选用或连接部位可不采用的连接方案。

2 在预制墙板竖向钢筋连接方案选择中，在满足预制构件制作简单、安装施工简便的要求下，可以采用两种及两种以上的组合方案。

1.9.9 住宅建筑和结构应按照建筑模数制的要求进行设计。预制构件设计宜以标准化和系列化为目标进行；在具体的工程项目中，应以“少规格，多组合”作为基本设计原则；预制构件在设计中尚应同时考虑下列因素：
1 满足预制构件生产模具和现场施工模板的标准化和实现简单组合的要求。

2 预制构件的尺寸应满足生产方式、运输和存储条件、现场吊装能力等的要求。

3 预制构件设计应符合制作和安装施工简便的要求，应便于在制作和安装施工中进行误差控制和调整要求。

4 预制构件设计应与使用功能和建筑产品标准化相协调。

5 预制构件设计应与标准化程度、工程实施效率、经济性和工程质量保证等相协调。

6 通过工程项目实施和设计研究工作的积累，逐步形成标准化和系列化的预制构件产品序列。

1.9.10 防连续性倒塌设计是装配式结构的重要内容之一，基本方法可参照现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3的规定执行，并符合结构性能目标的设计要求。一般的住宅建筑，防连续性倒塌设计主要是针对厨房、卫生间等可能发生燃气爆炸和火灾的功能房间、以及与之相连的区域。设计可采用以概念设计为主，加强构造措施的方法。基本要求是设置必要的拉结措施、增加结构的赘余度、加强影响区域的结构整体性等。基本内容可按下述原则选择：

1 在预制墙板布置范围内通长设置封闭的水平现浇带和圈梁，将预制墙板和楼屋盖结构连接为整体。

2 加强预制墙板、楼板等构件的钢筋连接措施。

3 在可能的偶然荷载作用区域，宜设置现浇剪力墙，并适当减小剪力墙的间距，宜适当增加楼屋盖结构的厚度和配筋。
1.9.11 装配整体式剪力墙结构高层建筑宜设置地下室，地下室应采用现浇混凝土结构。抗震等级为一级时，结构底部加强部位应采用现浇剪力墙；抗震等级为二、三级时，结构底部加强部位宜采用现浇剪力墙；抗震等级为四级和二、三级墙肢轴压比小于等于0.3时，底部加强部位可采用部分装配的结构形式，但应对预制墙板的连接采取加强措施。

1.9.12 装配式剪力墙结构设计中，应综合考虑预制构件制作和安装阶段误差的影响，采取有效措施消除误差影响，防止误差累积。预制构件之间应设置安装缝，安装缝的宽度不应小于10mm。

1.9.13 装配式剪力墙结构施工图部分的设计应包括结构施工图和预制构件制作详图设计两阶段，并应符合下列规定：

1 结构施工图设计的内容和深度除应满足现行国家和北京市有关施工图设计文件编制深度的规定外，还应满足预制构件制作详图的编制需求和安装施工的要求；应根据建设项目的具体情况，完成如下设计内容：

a) 预制构件明细表或索引图；

b) 预制构件制作和安装施工的设计说明；

c) 预制构件模板图和配筋图；

d) 预制构件连接计算和连接构造大样图；

e) 预制构件安装大样图；

f) 对建筑、机电设备、精装修等专业在预制构件上的预留洞口、预埋管线、预埋件和连接件等进行设计综合。

g) 预制构件制作、安装施工质量验收要求，安装施工的工艺、流程要求。

2 预制构件制作详图设计应根据结构施工图的内容和要求进行编制，设计深度应满足预制构件制作、工程量统计的需求和安装施工的要求，且应包括如下内容：

1. 预制构件制作和使用说明，包括对材料、制作工艺、模具、质量检验、运输要求、堆放存储和安装施工要求等的规定；

2. 预制构件的平面和竖向布置图，包括预制构件生产编号、布置位置和数量等内容；

3. 预制构件模板图、配筋图和预埋件布置图等；

4. 预制夹心外墙板的连接件布置图和计算书、保温板排板图等，带饰面砖或饰面板构件的排砖图或排板图；

5. 预制构件材料和配件明细表；

6. 预制构件在制作、运输、存储、吊装和安装定位、连接施工等阶段的复核计算和预设连接件、预埋件、临时固定支撑等的设计。

【说明】预制构件设计、连接设计、安装设计是装配式剪力墙结构设计的重要内容。结构工程师必须掌握设计方法，完成规定的设计内容。预制构件制作详图设计的主要内容有：1 制作和施工阶段各种工况的验算，包括承载力、变形和抗裂验算等；2 在预制构件模板图中补充制作、运输和安装施工阶段所需的预埋件、固定件和连接件等，以及由此产生的预制构件配筋调整；3 其他与制作、施工相关的内容。预制构件制作详图设计应当在工程设计单位的统一指导和协调下，由预制构件加工厂、施工总承包单位、相关产品供应单位相互配合共同完成。
1.9  材料

1.9.1 预制构件的混凝土强度等级不应低于C30，且不宜高于C60；现浇混凝土构件的强度等级不应低于C25，预制墙板之间的现浇段宜采用补偿收缩混凝土，混凝土强度等级不应低于预制墙板；混凝土的各项计算指标和耐久性能的要求应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的相关规定。

1.9.2 装配式剪力墙结构使用的普通钢筋各项性能指标应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，并宜符合下列规定：

1 纵向受力钢筋、分布钢筋宜采用HRB400、HRBF400、HRB500、HRBF500级钢筋；

2 箍筋、拉筋宜采用HRB400、HRBF400、HPB300级钢筋；

3 吊钩、吊环宜采用未经冷加工的HPB300级钢筋，吊钩、吊环钢筋截面的允许设计应力为65MPa；

4 锚固钢筋宜采用HRB400、HPB300级钢筋。

1.9.3 装配整体式剪力墙结构使用的钢材宜采用热轧型钢和Q235B级钢板；钢材、连接用焊接材料和螺栓的各项性能指标，应符合现行国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《建筑抗震设计规范》GB 50011和行业标准《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ 81的规定。

1.9.4 装配整体式剪力墙结构在预制构件和现浇混凝土构件中宜使用钢筋焊接网，并应符合现行行业标准《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》JGJ 114的规定。
1.9.5 装配整体式剪力墙结构钢筋连接使用的套筒和灌浆料，应由同一供应商配套提供，并由专业工厂生产；其性能应满足现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107中Ⅰ级接头的要求，并应满足国家现行相关标准的要求；产品供应商应同时提供经过验证的、可靠的施工工艺和工法，并对安装施工单位进行技术培训、考核和复核。

1.9.6 装配整体式剪力墙结构的预制构件受力钢筋采用浆锚搭接连接时，对预制构件内预留孔的成孔工艺、孔道形状和长度、灌浆料和被锚固的带肋钢筋，应进行连接适配性的试验验证，经鉴定确认安全可靠后方可采用；必要时尚应对采用钢筋浆锚搭接连接的预制构件的力学和抗震性能进行试验验证。
1.9.7 上层预制墙板与下层楼板之间的连接缝应根据连接形式的要求，采用压力灌浆或者座浆的方法填充密实，接缝高度不宜大于20mm；灌浆料应采用单组份的水泥基材料；座浆材料立方体抗压强度不宜低于预制墙板混凝土立方体抗压强度10MPa，且不应低于40MPa，并应满足安装施工要求。

1.9.8 预制构件内使用的轻质填充材料可以包括聚苯板、泡沫混凝土板等。

1.9.9 夹心外墙板中内外叶墙板之间的拉结件应符合下列规定：
1 拉结件宜采用高强、耐碱的纤维材料制作，也可使用不锈钢材料；材料的耐久性应满足结构使用年限的设计要求。

2 拉结件应能够将外叶墙板的荷载和作用直接传递到内叶墙板，具有足够的抗拉、抗压、抗剪和抗扭承载力。

3 拉结件应能够协调内外叶墙板之间的变形。

4 拉结件在内外叶墙板的混凝土中应有可靠的锚固措施，在正常使用工况、风荷载和地震作用下不得发生锚固破坏。

5 拉结件应进行系统的验证性试验；必要时应通过专门论证，经鉴定确认安全可靠后方可使用。

1.10  结构抗震计算
1.10.1 规则建筑采用装配整体式剪力墙结构时，可采用与现浇剪力墙结构相同的方法进行结构分析；一般情况下，结构抗震计算只需要进行多遇地震作用计算即可；当采用抗震性目标的设计方法时，应符合现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3 的相关规定；结构分析尚应符合下列规定：

1  预制夹心外墙板的外叶墙板刚度不应计入结构总抗侧刚度。

2  预制构件应对脱模、起吊、运输、安装等制作和施工阶段进行承载力和裂缝控制验算，此时结构重要性系数γ0可取0.9。

3  抗震设防烈度为8度和7度，建筑高宽比大于表1.8.3-2中控制高宽比的规定时，应补充设防烈度地震作用下的内力分析，并应避免预制墙板构件出现小偏心受拉。

5 预制墙板底部水平连接缝抗剪承载力验算，应包括设防烈度地震作用的设计工况。

6 对下列情况应补充设防烈度地震作用下的计算内容：

1） 抗震设防烈度为8度和7度，高宽比大于表1.8.3-2中控制高宽比规定的建筑；

2） 抗震等级为一级的建筑结构；

3） 扭转效应较大的建筑结构；

4） 平面和立面不规则的建筑结构。

7 对下列建筑结构应补充弹性时程分析的计算内容：

1） 建筑高度大于等于80m；

2） 平面和立面特别不规则；

3） 现行行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中规定需要补充弹性时程分析计算的建筑结构。
1.10.2 按弹性方法计算的风荷载或多遇地震作用下的楼层层间最大水平位移与层高之比不宜大于1/1000。

1.10.3 装配整体式剪力墙结构抗震计算可根据建筑高度、规则性、高宽比、装配化率、抗震等级以及抗震性能目标等确定计算模型。常用的计算模型详见表1.10.3。
表1.10.3  结构设计常用的抗震计算模型
	模型描述
	地震作用
	计算结果使用说明

	模型1
	全现浇
	多遇地震
	整体抗震性能评估，构件设计，墙板连接验算

	模型2
	扣除部分墙板刚度
	多遇地震，地震作用放大10% 至50%
	整体抗震性能评估，现浇构件设计

	模型3
	全现浇
	中震不屈服
	墙肢应力分布，墙板连接验算，变形评价

	模型4
	全现浇
	中震弹性
	墙肢应力分布，墙板连接验算，变形评价

	模型5
	全现浇
	弹性时程分析
	整体抗震性能评估


注： 1 中震模型可根据结构性能要求选用。
     2 扣除部分预制墙板刚度是指根据性能设计要求，在规定的层间位移变形下，由于预制墙板与现浇结构连接部位或预设构件开裂（如双连梁间的水平缝、窗下墙、竖向连接缝等），导致结构弹性刚度降低；此时，多遇地震放大应视刚度降低的比例确定；刚度降低多时，放大系数取较大值。
1.11  现浇结构设计
1.11.1 现浇剪力墙墙肢宜采用延性良好的截面形状，如连肢墙、带翼缘的墙肢等，现浇墙肢的长度宜大于10倍墙厚。

1.11.2 现浇剪力墙的布置宜均匀、对称，且与预制墙板交错布置，避免过于集中；并宜符合下列规定：

1 楼梯和电梯间、公共管井、排风和排烟竖井以及机房区域的内墙宜采用现浇剪力墙。

2 结构重要的连接部位。

3 有较大应力和应变集中的部位。

4 其他不宜采用预制剪力墙墙板的部位。

1.11.3 同层相邻预制墙板之间应设置竖向现浇段，并宜满足下列规定：

1 竖向现浇段宜设置在墙肢受力较小的部位。
2 当竖向现浇段位于纵横墙体交叉处时，竖向现浇段宜覆盖整个边缘构件区。
1） 现浇段为约束边缘构件时，T型和L型翼墙水平段长度不宜小于300mm，一字型现浇段长度不宜小于600mm（图1.11.3-1）；

2） 现浇段为构造边缘构件时，T型和L型翼墙水平段长度不宜小于200mm，一字型现浇段长度不宜小于400mm（图1.11.3-2）。
3 同一楼层相邻预制墙板之间连接的竖向现浇段位于非边缘构件区域时，竖向现浇段的长度不宜小于墙厚，且不宜小于200mm（图1.11.3-3），该部位楼层处的水平现浇带的截面高度不宜小于150mm，且每边伸入预制墙板范围内的长度不应小于600mm，配筋应符合本要点第1.11.7条对圈梁的规定；现浇段内宜设置竖向钢筋和水平连接钢筋，竖向钢筋的配筋率不宜小于墙体竖向分布筋的配筋率，水平连接钢筋的配筋率不宜小于墙体水平分布钢筋的配筋率。

4 竖向现浇段尺寸宜满足预制墙板水平连接钢筋的锚固长度，并应尽量减少与现浇节点钢筋的相互影响。

5 竖向现浇段内，墙体边缘构件的纵向钢筋连接宜采用机械连接的形式，可采用同一截面100%连接的方式；此时，纵向钢筋伸出楼面的高度不宜大于500mm。

[image: image14.wmf]1

2,3

2

2

1

2

2

1

2

2

(a) 一字型连接

(b) T型连接�

(c) L型连接�

4

   600

w

w

w

w

w

w

c

l


（a）暗柱                    （b）T型翼墙                  （c）L型翼墙

图1.11.3-1 现浇段为约束边缘构件区的布置要求

1—现浇段约束边缘构件阴影区；2—预制墙板；3—洞口或连梁；4—现浇段墙体

[image: image15.wmf]1

2,3

2,3

2

2

2

1

2

2

4

1

4

w

w

w

200

200

   400

200

200

200


（a）暗柱                      （b）T型翼墙                   （c）L型翼墙

图1.11.3-2 现浇段为构造边缘构件区的布置要求

1—现浇段构造边缘构件；2—预制墙板；3—洞口或连梁；4—现浇段墙体

[image: image16.jpg]4

N o
< O] —
-
A S
S o @\
V/
s| 1~ O1—
— -
. R
N \L(Q
_|IQ\\ —

-
-
e
\\ ]
”’ -
”- -
\\ \\
- o~

{ 3<4OO

6. 2. 8

"

[
pa

6. 3. 3

6. 3. 5

—
S
] —
@\
Tl
o~ b
B
s
T [0t
—t
W) I—
1

0 O
LO T
O O,
|
|
GG ||
.0 o.
@ O .r|0_3
O Oy
||||| Vo

—
=
) $ Q

é?

6. 3. 6

%

200

>b, =400
T H=2200 °

=400





图1.11.3-3  非边缘构件区预制墙板连接竖向现浇段构造示意

A—现浇段；B—预制墙板边缘构件；C—墙板

1—现浇段纵筋；2—现浇段水平钢筋；3—预制墙板水平钢筋；4—预制墙板边缘构件纵筋；5—套筒

表1.11.3 非边缘构件区预制墙板连接竖向现浇段和水平现浇带配筋要求

	
	竖向现浇段
	水平现浇带

	现浇段长度(mm)
	a≤250
	250＜a≤400
	a≤250
	250＜a≤400

	纵向钢筋
	4Ф8
	6Ф8
	4Ф14

	水平钢筋
	2Ф6，间距250mm
	3Ф8@100
	4Ф8@100


1.11.4 现浇墙体和叠合楼盖的现浇层内的钢筋可采用焊接钢筋网片或钢筋骨架的方式。

1.11.5 现浇连梁宜按下列规定设计：
1 跨高比小于等于2.5 时，宜按强连梁设计，也可采用双连梁的设计方案；当按强连梁设计时，一级抗震等级时，连梁内应设置斜向钢筋，二、三级抗震等级时，连梁内宜设置斜向钢筋。
2 跨高比大于2.5 且小于6.0 时，连梁应按强剪弱弯的原则进行设计。

3 跨高比大于6.0 时，宜按弱连梁设计。

1.11.6 住宅建筑公共区域的楼盖结构宜采用现浇，现浇楼盖的厚度不宜小于120mm，且应满足机电管线交叉的要求。

1.11.7 在楼层处的预制墙板顶面应设置封闭的水平现浇带，水平现浇带的高度不应小于楼盖结构的厚度，且不宜小于150mm；在屋盖和立面收进楼层的预制墙板顶面应设置封闭的现浇混凝土圈梁，圈梁的高度不应小于楼屋盖结构的厚度，且不应小于200mm；水平现浇带和现浇混凝土圈梁的配筋宜符合表1.11.6的规定。

表1.11.6 现浇混凝土圈梁和水平现浇带的配筋要求
	抗震设防烈度
	6度、7度
	8度

	水平现浇带
	最小纵筋
	2Ф12
	2Ф14

	现浇混凝土圈梁
	最小纵筋
	4Ф12
	4Ф14

	
	箍筋最大间距（mm）
	连梁、边缘构件区
	150
	连梁、边缘构件区
	100

	
	
	其他区域
	200
	其他区域
	150

	
	箍筋直径
	≥ 8mm
	≥ 8mm


注：1 水平现浇带和现浇混凝土圈梁在门窗洞口处应根据连梁设计要求，综合确定配筋和构造。
2 当水平现浇带按暗梁设计时，配筋要求同现浇混凝土圈梁。
1.12  预制墙板设计
1.12.1 预制剪力墙墙板可以采用一形、L形、T形或U形等平面形状（图1.12.1-1），预制墙板的尺寸可参考表1.12.1的数值，并应符合下列规定：
表1.12.1  预制墙板模数参考表
	类型
	预制墙板
	预制墙板门洞
	预制墙板窗洞
	内隔墙

	部位
	厚度
	长度
	高度
	宽度
	高度
	宽度
	高度
	厚度
	长度
	高度

	基本模数
	1M
	2M
	1M
	2M
	1M
	[2M]
	1M
	1M
	2M
	1M

	扩大模数
	0.5M
	3M
	[0.5M]
	1M
	[0.5M]
	1M
	[0.5M]
	0.2M
	1M
	0.2M*


注：1 表中[ ]内数值为不推荐采用。
      2 表中*为：采用时需要与周边构件的尺寸进行协调。
1 预制墙板的截面厚度不宜小于200mm；当采用预制夹心外墙板时，内叶墙板厚度不宜小于200mm。
2 预制墙板的高度不宜大于层高。
3 L形、T形和U形预制墙板的短边长度不宜大于600mm。
4 预制墙板设有洞口时，宜在预制墙板宽度方向居中设置；洞口两侧预制墙板的宽度不宜小于400mm；洞口上方的预制墙板高度不宜小于250mm；洞口下方有墙时，预制墙板的高度不宜小于250mm（图1.12.1-2）。
[image: image17.wmf]  200

  200

  200

  200

  200

  200

  200

  200

  600

  600

  600

  200

  200

  200

  200

(a) 一字型墙板

(b) L型墙板


(c) T型墙板


(d) U型墙板



(a) 一字形墙板          (b) L形墙板          (c) T形墙板          (d) U形墙板
图1.12.1-1 预制墙板类型示意

[image: image18.wmf]   250

   250

   250

  400

  400

  400

  400

图6.2.1-1  预制剪力墙墙板类型示意�

(a) 开窗洞墙板

图6.2.1-2  预制剪力墙墙板构造示意�

(a) 开门洞墙板


   (a) 开窗洞墙板                (b) 开门洞墙板
图1.12.1-2  预制剪力墙墙板构造示意
1.12.2 建筑外墙宜采用预制夹心外墙板（图1.12.2），并应符合下列规定：
1 外叶墙板的厚度不应小于50mm，且不宜大于70mm，建筑装饰线脚突出外墙面的尺寸不宜大于50mm，超出时应采取有效措施；混凝土强度等级不应低于C30；墙板内应配置单层双向钢筋网片，钢筋直径不宜小于4mm，钢筋间距不宜大于150mm。
2 内叶墙板与外叶墙板之间填充的保温材料应连续，材料的性能应符合北京市对建筑节能、防火和环保的要求，采取的构造措施应使保温材料满足预制夹心外墙板的结构设计使用年限的要求。
3 预制夹心外墙板应通过连接件将内、外叶墙板及保温层连接成为整体，连接件的数量和布置方式应由计算确定，连接件在混凝土中应有可靠的锚固措施，连接件的材料和构造做法应避免产生冷桥。
4 内叶墙板为结构受力墙板，应满足本要点的各项规定。
[image: image19.wmf]2

3

1

I

I

外叶墙板正视图

II

II

II-II

I - I

2

3

1

50

  200

200


图1.12.2  预制混凝土夹心保温外墙板构造示意
1—外叶墙板；2—保温层；3—内叶墙板
1.12.3 预制墙板与现浇混凝土的结合面应采用粗糙面，也可采用粗糙面与抗剪键槽联合使用；叠合梁端面与现浇混凝土的结合面应采用粗糙面与抗剪键槽联合使用；抗剪键槽的数量应按计算确定，并应符合下列规定：
1 预制构件粗糙面应露出粗骨料，凸凹尺寸不宜小于4mm，预制墙板顶面的粗糙面凸凹尺寸可取为2mm。
2 抗剪键槽的深度、底面宽度和长度分别不宜小于30mm、50mm和150mm，抗剪键槽顶面到预制墙板边的距离宜不小于40mm，抗剪键槽顶面的净间距宜不小于150mm；抗剪键槽端部斜面与水平面夹角宜为45°（图1.12.3）。

[image: image20.wmf]I - I

正视图

  150

  150

  30

40

50

40

  150

II

II

I

I

II - II

1

2

3

4


图1.12.3  抗剪键槽构造示意图
1—底面；2—顶面；3—斜面；4—预制墙板
1.12.4 预制墙板内可采用填充轻质材料的做法（图1.12.4），并应符合下列规定：

1 填充材料两侧预制墙板混凝土的最小厚度不应小于50mm，当预制墙板有保温连接件或预埋件时，混凝土厚度尚应满足连接件和预埋件的锚固要求。

2 填充材料的长边尺寸不宜大于800mm，净间距不宜小于150mm。

3 填充材料至预制墙板上下和左右相邻面的距离分别不应小于250mm和400mm；在预制墙板竖向钢筋连接区和钢板抗剪件布置区，填充材料至预制墙板上下边的距离尚分别不宜小于300mm和600mm。

4 填充材料至预制墙板内洞口边的距离不宜小于200mm。

[image: image21.wmf]4

1

4

7

1

3

I

I

I

I

1

3/4

3

2

4

2

2

2

3

1

3/4

3


(a) 窗下墙填充                  (b) 洞口边填充
[image: image22.wmf]5

4

6

4

4

4

2

I

I

1

3

1

3

2

I

I

4

6

2

3

1

1

1

4

5

3

2


     (c) 填充区竖向连接1             (d) 填充区竖向连接2

图1.12.4  预制墙板设置填充材料构造示意
1—填充材料；2—边缘构件；3—连梁；4—墙体；5—抗剪件；6—钢筋套筒或灌浆孔；7—洞口
1.12.5 预制墙板可采用Г型的截面形状（图1.12.5），并宜符合下列要求：

注：Г型预制墙板俗称“刀把板”，即一字型预制墙板的预制连梁一端为自由端。

[image: image23.jpg]7250 =200
30

0 1
Eﬂaf <i800 <<800 <800
[ — T 40) 40) 200 40)

(a) B NHeidH T (b) T JiRAIE S

E ' -
I 4
<800 |<800
Ezlogl %0 E}OJ [ 0
(c) BARIE 78 [X B8 ] 1% 2
56, 2.6 i AR i B H e A R G s =

>600 <1800 >600 | 400
I o

7 ”l'l" y“ E

[T = 11

K6.2.7 TIHERAME. MidGnsE




[image: image24.jpg]7250 =200
30

0 1
Eﬂaf <i800 <<800 <800
[ — T 40) 40) 200 40)

(a) B NHeidH T (b) T JiRAIE S

E ' -
I 4
<800 |<800
Ezlogl %0 E}OJ [ 0
(c) BARIE 78 [X B8 ] 1% 2
56, 2.6 i AR i B H e A R G s =

>600 <1800 >600 | 400
I o

7 ”l'l" y“ E

[T = 11

K6.2.7 TIHERAME. MidGnsE




图1.12.5  Г型预制墙板布置和构造示意图
1—现浇段；2—Г型预制墙板墙肢；3—Г型预制墙板连梁；4—预制墙板；5—水平现浇带，圈梁；6—抗剪键槽；7—粗糙面
A—纵筋；B—架立筋；C，D—开口箍筋；E—拉筋；F—封闭箍筋；Hi—楼层结构标高
1 Г型预制墙板的墙肢宽度不宜小于600mm；预制连梁长度不应大于1.8m，高度不宜小于300mm。

2 在预制连梁的自由端宜设置现浇边缘构件，边缘构件长度不宜小于600mm。

3 预制连梁宜与楼层水平现浇带和圈梁形成整体受力的叠合连梁；叠合连梁的高度不宜小于400mm。

4 预制连梁伸入现浇段内长度不宜小于20mm，端部侧边应设置抗剪键槽和粗糙面，抗剪键槽和粗糙面的要求应符合第1.12.3条的规定；叠合连梁的配筋应符合下列规定：

1） 叠合连梁与墙肢采用刚接连接时，连梁纵向受力钢筋在现浇边缘构件内的锚固长度不应小于laE；

2） 叠合连梁与墙肢采取简支连接时，现浇段墙肢应设置翼墙，翼墙的长度不宜小于墙厚的3倍；连梁纵向受力钢筋在现浇段墙肢内的锚固长度不应小于0.7laE，且不应小于300mm；

3） 叠合连梁的箍筋宜采用封闭箍筋的形式，也可采用U型开口箍筋在现场封闭的形式，U型箍筋之间的搭接长度不应小于10倍箍筋直径。

1.12.6 预制墙板的配筋数量应按照计算确定，配筋的构造要求应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和行业标准《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中对剪力墙、连梁和边缘构件的要求，并宜符合下列规定：

1 一级和二、三级预制墙板的竖向连接钢筋面积应计算确定，且应分别不少于预制墙板竖向钢筋实配面积的1.2和1.1倍。

2 预制墙板的钢筋宜采用机械锚固措施（图1.12.6-1），钢筋锚固长度折减系数宜取0.65；端部设置弯钩和螺栓锚头做法（图1.12.6-1 a至c）可用于水平钢筋，螺栓锚头和端部贴焊锚固钢筋的做法（图1.12.6-1 c至e）可用于竖向钢筋；采用机械锚固措施时，连梁纵向受力钢筋的直锚段长度不宜小于600mm，且不应小于400mm。

[image: image25.wmf]12d

5d

5d

d

3d

d

d

d

d

d

3d

5

5

5

5

d/2

d/2

d/2

d/2

d

D=4d

135¡ã

d

D=4d

90¡ã

(a) 端部90°弯钩

1

2

3

1

2

1

2

3

3

2

1

(d) 单面贴焊锚固筋

(e) 双面贴焊锚固筋

(b) 端部135°弯钩�

(c) 螺栓锚头

4

1

1

1

d

d


图1.12.6-1  钢筋采取机械锚固措施构造示意
1—纵向钢筋；2—锚固钢筋；3—焊缝；4—螺栓锚头
3 在满足构造合理、制作和安装施工简便的要求下，预制墙板的钢筋保护层厚度宜适当加大；纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于20mm和钢筋直径的较大值，当受弯构件纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于50mm时，宜对保护层采取有效的防裂构造措施。,

4 墙体竖向和水平分布钢筋的配筋率，一、二、三级时不应小于0.25%，四级时不应小于0.20%；分布钢筋直径不宜小于8mm，且不应大于墙板厚度的1/10；分布钢筋的间距不宜大于200mm。

5 预制墙板两侧伸出连接钢筋的间距和做法宜统一，钢筋伸出长度应满足钢筋锚固或搭接的要求，还应充分考虑与现浇段钢筋的相互影响；钢筋锚固于现浇段边缘构件区域内时，可采用直锚形式，锚固长度不应小于250mm；钢筋锚固于现浇段墙体区域内时，可采用弯锚形式，水平段锚固长度不宜小于150mm（图1.12.6-2）。

[image: image26.jpg]il

HNH- SR TE AL I1-11
&5, 4.2 e S O R AN R

12d

2

3— 1
(d) ﬁﬁxﬁﬁ% (e) XL TH s A5~ [ 973

K5, 4. 4-1 BN KB LA B ] 18 i M) i s =

6_
A
I~ ]
‘ETJ=T
L]
_fzzo_
T\ =
| | 9l [ 1N
' ! TONL__ 5L=5§|§§=aag======
20 B ||lAl]ll B cg 1 B C -
| e—p | = =5
—3 17 [l 3 A~ 1
= i i = s:—_==_—r=5§j—,:§__
5 :.=%=,: 5 —2 ||l 4
{ 2200 [ b { >200 { { b. { 2300 {
[ -1 11 - II

5. 4. 3-2 TSRS HROK AR e . B iE s &




[image: image27.jpg]il

HNH- SR TE AL I1-11
&5, 4.2 e S O R AN R

12d

2

3— 1
(d) ﬁﬁxﬁﬁ% (e) XL TH s A5~ [ 973

K5, 4. 4-1 BN KB LA B ] 18 i M) i s =

6_
A
I~ ]
‘ETJ=T
L]
_fzzo_
T\ =
| | 9l [ 1N
' ! TONL__ 5L=5§|§§=aag======
20 B ||lAl]ll B cg 1 B C -
| e—p | = =5
—3 17 [l 3 A~ 1
= i i = s:—_==_—r=5§j—,:§__
5 :.=%=,: 5 —2 ||l 4
{ 2200 [ b { >200 { { b. { 2300 {
[ -1 11 - II

5. 4. 3-2 TSRS HROK AR e . B iE s &




图1.12.6-2  预制墙板水平钢筋连接、锚固构造示意

A—现浇段边缘构件区；B—现浇段墙体区；C—预制墙板

1—现浇段边缘构件纵筋；2—现浇段边缘构件箍筋；3—现浇段墙体竖向分布筋；
4—现浇段边缘构件拉筋；5，6—预制墙板水平分布钢筋；7—现浇段水平连接钢筋
6 预制墙板洞口上部的预制连梁可与水平现浇带或圈梁合并为一个整截面连梁进行设计，预制墙板顶面应伸出连接开口箍筋，间距不宜大于400mm和3倍箍筋间距的较大值；当按双连梁进行设计，预制剪力墙墙板顶面伸出的连接开口箍筋间距宜不大于400mm和3倍箍筋直径的较大值。

7 预制墙板端部无边缘构件时，宜配置2根直径不小于10mm的纵向钢筋，并沿高度方向设置直径不小于6mm、间距不大于300mm的拉筋。

8 预制墙板采用预埋螺母吊装时，宜在预埋螺母长度范围内设置螺旋箍筋；螺旋箍筋的直径不宜小于4mm，螺距不宜大于60mm，螺旋箍筋有效约束区域的直径宜不小于1.5倍预埋螺母的外径尺寸，且螺旋箍筋的长度不宜小于200mm。

9 预制墙板竖向钢筋连接区内的水平分布钢筋应加密布置（图1.12.6-3），双排钢筋之间应设置拉结钢筋；竖向钢筋连接在边缘构件区内时应采用封闭箍筋，箍筋间距应加密；横向钢筋和封闭箍筋加密设置的高度宜不小于300mm，且应符合表1.12.6的设置要求。

10 预制构件设有边长小于800mm的洞口时，应在洞口四周配置补强钢筋（图1.12.6-4），并应符合下列规定：

1） 洞口每边设置的补强钢筋面积不应小于被洞口截断钢筋面积的50%，且不宜少于2根直径12mm的钢筋；

2） 洞口边距预制墙板边的尺寸不宜小于300mm。
[image: image28.wmf]100

100

50

200

150

150

100

50

100

100

200

200

200

150

50

50

1

6

4

5

2

3

2

1

6

4

5

2

3

2


(a) 一、二级抗震等级

[image: image29.wmf]100

100

50

200

150

150

100

50

100

100

200

200

200

150

50

50

1

6

4

5

2

3

2

1

6

4

5

2

3

2


(b) 三、四级抗震等级

图1.12.6-3  预制墙板底部竖向钢筋连接区段水平钢筋构造示意

1—套筒；2—锚固钢筋；3—纵向钢筋；4—箍筋；5—拉筋；6—水平钢筋
表1.12.6  钢筋和箍筋加密间距要求
	抗震等级
	部位
	分布钢筋和箍筋
	拉筋

	
	
	最大间距
	最小直径
	最大间距
	最小直径

	一、二
	边缘构件区域
	100mm
	8mm
	300和2倍钢筋间距的较小值
	8

	
	一般区域
	150mm
	
	
	8

	三、四
	边缘构件区域
	150mm
	8mm
	450和3倍钢筋间距的较大值
	6

	
	一般区域
	200mm
	
	
	6


[image: image30.wmf]aE

l

aE

l

  800

  800

1


图1.12.6-4  预制墙板小洞口补强配筋构造示意
1—补强钢筋
1.12.7 预制墙板内构造边缘构件的范围宜按图1.12.7中阴影部分采用，且应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011和行业标准《高层建筑混凝土技术规程》JGJ 3的规定。
[image: image31.wmf]300

200

300

300

200

300

200

300

(a) L型翼墙�

(b) T型翼墙�

(c) U型翼墙�

(d-1) 一字型暗柱1$

(d-2) 一字型暗柱2$

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

3

2

2

3

2

1

2

1

200

w

w

w

w

200

w

w

w

w

   400

   400

   400

   400

w

w

300

200

200

300


图1.12.7  预制墙板的构造边缘构件设置要求

1—预制墙板墙体；2—预制墙板构造边缘构件；3—预制墙板洞口
1.12.8 预制墙板竖向钢筋采用套筒灌浆连接时，应符合下列规定：

1 边缘构件纵向钢筋连接宜采用直接连接（图1.12.8-1a）的形式，也可采用直接连接与间接连接（图1.12.8-1b）混合使用的形式，间接连接钢筋面积不应大于连接钢筋总面积的50%。

[image: image32.wmf]1

3

3

A

B

A

A

B

A

1

2

3

2

3

l

a

E

5d

A

B

A

1

2

2

l

a

E

l

a

E

l

a

E

5d


(a)边缘构件直接连接接头 (b)边缘构件间接连接接头 (c)分布钢筋单排连接接头

图1.12.8-1  套筒灌浆连接接头构造

A—预制墙体；B—现浇墙体；1—套筒；2—连接钢筋；3—边缘构件纵筋；
2 边缘构件纵向钢筋连接一级时应逐根连接（1.12.8-2a），二、三、四级时宜逐根连接（1.12.8-2b）；双列布置套筒时，套筒中心到预制墙板边不应小于50mm，墙板厚度方向相邻套筒中心距不宜小于1.5倍套筒直径。

[image: image33.wmf]B

A

50

50

50

50

1.5D

1

3

2

2

1

1

4

2

B

A

50

50

50

50

1.5D

1

3

2

4

B

A

50

50

50

50

1.5D

B

A

4

50

50

50

50

1.5D


(a)一级抗震等级

[image: image34.wmf]B

A

50

50

50

50

1.5D

1

3

2

2

1

1

4

2

B

A

50

50

50

50

1.5D

1

3

2

4

B

A

50

50

50

50

1.5D

B

A

4

50

50

50

50

1.5D


(b)二、三、四级抗震等级

图1.12.8-2  边缘构件钢筋连接套筒布置示意

A—构造边缘构件；B—墙体；

1—构造边缘构件纵筋；2—套筒；3—注浆/出浆口；4-附加连接钢筋
3 预制墙板竖向分布钢筋可采用单排连接(图1.12.8-1c)方式，套筒应在墙体厚度方向居中设置；沿墙体宽度方向的套筒中心距a，一级时不宜大于300mm，二、三级时不宜大于400mm，四级时不宜大于600mm (图1.12.8-3) 。

[image: image35.wmf]a

a

4

3

1

2

A

w

w

a


1—竖向分布钢筋；2—端部纵筋，大于等于2
[image: image36.wmf]f

10；3—套筒；4—注浆/出浆口
图1.12.8-3  预制墙板内钢筋连接套筒布置示意
1.12.9 楼梯间墙体为建筑外墙时，预制墙板的设计除应满足承载力要求外，尚应满足墙体平面外稳定的要求；并宜符合下列规定：

1 预制墙板的宽度不宜大于4.0m，竖向钢筋宜采用双排连接，连接钢筋水平间距不宜大于400mm（图1.12.8）。

[image: image37.wmf]50

50

图6.2.8!

50

50

   400

   200

   200

a

a

a

1

1

3

2

3

2

a


(a) 双排布置                              (b) 梅花形布置
图1.12.8  楼梯间外墙竖向连接钢筋布置示意
1—预制墙板；2—连接套筒；3—灌浆/出浆口；4—竖向钢筋；a—竖向钢筋间距
2 楼梯间宜在墙体中间设置现浇段，现浇段的长度不宜小于400mm。

3 每层应设置水平现浇带，水平现浇带的高度不宜小于300mm，配筋应符合表1.11.7中现浇圈梁的规定。

4 楼梯平台板和楼梯梁宜采用现浇结构，平台板的厚度不应小于100mm。

5 预制楼梯侧面应设置连接件与预制墙板连接，连接件的水平间距不宜大于1.0m。
1.13  预制墙板连接设计
1.13.1 装配整体式剪力墙结构中，对预制墙板与现浇混凝土水连接缝的承载力应按下列公式进行验算：
1 持久设计状况、短暂设计状况：
                           γjγ0 Sd ≤ Rjd                        （1.13.1-1）
2 地震设计状况：
                           γj Sd ≤ RjdE /γRE                    （1.13.1-2）

                               RjdE ≥ ηjR m                                       （1.13.1-3）
式中： Sd   ——承载力极限状态下作用组合的效应设计值：对持久设计状况和短暂设计状况按作用基本组合计算，对地震设计状况按作用的地震组合计算；

   Rjd  ——静力承载力极限状态下接缝承载力设计值；
RjdE  ——地震作用承载力极限状态下接缝承载力设计值；

Rm  ——地震作用承载力极限状态下被连接构件的承载力设计值，即被连接构件的抗拉、抗压、抗弯承载力设计值和斜截面抗剪承载力设计值；

ηj  ——接缝强连接增大系数，应按表1.13.1取用；

γ0  ——结构重要性系数，按《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定取用；

γj  ——接缝内力增大系数；对水平连接缝取1.1，竖向连接缝取1.0；

γRE——接缝承载力抗震调整系数，受剪取1.0，其他取0.85。
表1.13.1-1  接缝内力增大系数γj

	抗震等级
	一
	二
	三
	四
	非抗震

	抗剪
	——
	1.4
	1.3
	1.2
	1.0

	其他
	——
	1.1
	1.1
	1.0
	1.0


1.13.2 预制墙板底面水平连接缝的受剪承载力设计值应按下列公式进行计算：

                            Vjd=0.6（fy As＋fv An ）＋0.8N                 （1.13.2）

式中：V jd ——水平接缝处受剪承载力设计值；

f y ——钢筋抗拉强度设计值；
As——垂直于结合面的连接钢筋面积，预制墙板竖向连接仅采用型钢或钢板时，As取为0；
N ——与剪力设计值V相应的垂直于结合面的轴向力设计值，压力时取正，拉力时取负；当N大于0.6fcbh0时，取为0.6fcbh0；
f c ——预制墙板混凝土抗压强度设计值，按《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定取用；
b  ——矩形截面的宽度，L形、T形或I形截面的腹板宽度；
h 0 ——墙肢截面的有效高度；
fv  ——预制墙板竖向连接采用的型钢或钢板连接件的钢材抗剪强度设计值；
An ——预制墙板竖向连接采用的型钢或钢板连接件的钢材抗剪净截面面积。
1.13.3 预制墙板连接缝处的受压、受拉、受弯和受剪承载力设计值，可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010中的相应规定计算；其中，连接缝处的材料强度设计值应按预制墙板、灌浆材料及后浇混凝土抗压强度的较低值取用。

1.13.4 一般情况下，装配整体式剪力墙结构在满足规范的整体式连接要求时，对预制墙板水平连接缝的正截面受压、受拉和受弯承载力可不进行验算，对预制墙板竖向连接缝的受剪承载力可不进行验算。
1.13.5 装配整体式剪力墙结构中的预制墙板底部水平连接缝处的纵向钢筋连接，宜根据连接计算结果、预制墙板设计要求、连接部位等，选择套筒灌浆连接、型钢连接、钢板抗剪连接等形式，也可使用约束浆锚搭接连接、焊接连接等形式。

1.13.6 高层装配整体式剪力墙结构中，一级和二、三级预制墙板的竖向连接钢筋面积应分别不少于墙体竖向钢筋实配面积的1.2和1.1倍。

1.13.7 预制构件外露金属件（包括连接件和预埋件）应进行封锚或防腐处理，其耐久性应满足结构设计使用年限的要求。有防火要求时尚应采取防火措施。

1.13.8 预制墙板侧边采用抗剪连接方式时，现浇段的宽度不宜大于200mm（图1.13.8）；预制墙板与拼缝应满足正常使用阶段的抗裂要求，水平现浇带应采取加强措施。

[image: image38.jpg]4

N o
< O] —
-
A S
S o @\
V/
s| 1~ O1—
— -
. R
N \L(Q
_|IQ\\ —

-
-
e
\\ ]
”’ -
”- -
\\ \\
- o~

{ 3<4OO

6. 2. 8

"

[
pa

6. 3. 3

6. 3. 5

—
S
] —
@\
Tl
o~ b
B
s
T [0t
—t
W) I—
1

0 O
LO T
O O,
|
|
GG ||
.0 o.
@ O .r|0_3
O Oy
||||| Vo

—
=
) $ Q

é?

6. 3. 6

%

200

>b, =400
T H=2200 °

=400





[image: image39.wmf]1-1

2

4

6

5

1

7

1

2

1

1

1

4

5

6

3

7


图1.13.8  预制墙板抗剪连接构造示意图

1—安装缝；2—墙板凹口；3—预制墙板墙体；4—预制连梁；5—预制墙板边缘构件；
6—水平现浇带；7—预埋钢板；8—连接钢板；9—后浇混凝土
1.13.9 采用套筒或钢筋浆锚连接时，预制墙板底面与楼板之间应设置安装缝。

1 安装缝的高度宜取为20mm，安装缝间应采用压力灌浆的方式填实。

2 安装缝两侧宜采用弹性材料封闭，封闭材料进入预制墙板的宽度不应大于10mm。

3 预制夹心外墙板在外叶墙板底、顶面和两侧面应设置安装缝，安装缝的宽度不应小于10mm，且不宜大于40mm。

4 预留缝的宽度和混凝土截面形状设计除考虑安装施工因素外，尚应满足建筑保温、防火、防水和防渗等性能的要求。
1.14  叠合楼盖设计
1.14.1 装配整体式剪力墙结构宜采用叠合楼盖，在结构转换层、平面复杂或开洞较大的楼层、作为上部结构嵌固部位的地下室楼层宜采用现浇楼盖。
1.14.2 装配整体式剪力墙结构采用叠合楼盖时，宜按楼盖结构的实际受力情况，合理确定设计方案：

1 当楼盖的长宽比大于等于2时，宜采用叠合单向板（图1.14.2a）的设计方案；当楼盖的长宽比小于2时，宜采用叠合双向板（图1.14.2b、图1.14.2c）的设计方案。

[image: image40.wmf]1

2

4

3

5

1

2

4

6

4

5

4

1

2

4

4

4

l

y

~

l

y

~

l

y


（a）拼接式单向叠合楼盖      （b）拼接式双向叠合楼盖      （c）整体式双向叠合楼盖
图1.14.2  叠合楼盖中预制板布置形式
1—叠合楼盖预制板；2—墙或梁；3—板侧分离式拼缝；4—板端支座；5—板侧支座；6—板侧整体式拼缝
2 拼接式单向和双向叠合板的计算跨度大于等于4.5m时，宜适当增加楼板的厚度。

3 对于阳台、外廊走道等悬挑构件，宜采用叠合受弯的设计方案；当悬挑构件支承于预制夹心外墙板时，应结合悬挑构件的设计要求和预制墙板、竖向现浇段的布置情况，合理确定预制板的尺寸和支承长度。

4 叠合楼盖中预制板在受力方向上宜搭置在剪力墙或梁上，搭置长度不宜小于15mm。

1.14.3 叠合楼盖分为有支撑和无支撑的情况，可按现行国家和行业相关标准进行设计；叠合楼盖尚应符合下列规定：

1 预制板厚度不应小于50mm，且不宜大于叠合楼盖厚度的二分之一。

2 现浇层厚度不应小于60mm，且应满足预埋管线的铺设要求，现浇层内的管线交叉不宜多于两层。

3 叠合楼盖的最小配筋率宜不小于0.2%。
1.14.4 叠合楼盖中预制板与现浇层的混凝土结合面应满足下列设计要求：

1 预制板顶面应设置粗糙面，粗糙面的平均凸凹尺寸不宜小于6mm；预制板侧面应设置键槽或粗糙面，粗糙面的平均凸凹尺寸不宜小于2mm。

2 当结合面不配置抗剪钢筋时，其结合面的抗剪强度应符合下列公式的要求：
V / bh0 ≤ 0.4ft                          （1.14.4）

式中：V  —预制板与现浇层的混凝土水平结合面剪力设计值（N）；

      ft  —结合面的有效高度（N/mm2）；

      b  —结合面的宽度（mm）；

      h0 —结合面的有效高度（mm）。

3 当结合面配置抗剪钢筋时，抗剪钢筋应符合下列规定：
1） 楼板跨度超过5m时，周边1/4跨度范围内应配置抗剪钢筋；
2） 悬挑板的上部钢筋伸入相邻叠合板盖的现浇层时，在悬挑板上部钢筋的锚固范围内应配置抗剪钢筋；
3） 预埋在预制板内的抗剪构造钢筋，直径不应小于6mm，间距不应小于600mm，应伸入到现浇层上部钢筋处且伸出长度不应小于40mm。

1.14.5 叠合楼盖支座处预制板内的纵向钢筋应满足下列要求：

1 在楼板支座处，预制板纵向受力钢筋宜伸出并锚入支承梁或墙中；锚固长度不应小于5d及100mm的较大值，且宜伸过支座中心线（图1.14.5a）；锚固钢筋的面积不应小于该方向受力钢筋总面积的50%。

2 单向叠合楼盖预制板的板侧支座处，预制板的分布钢筋可不伸出，并在预制板顶面设置附加钢筋，附加钢筋面积不宜小于预制板内同向钢筋面积；附加钢筋深入楼板内的长度不宜小于0.8la，在支座内锚固长度不应小于5d及100mm的较大值，且宜伸过支座中心线（图1.14.5b）。
[image: image41.wmf]板端支座

单向板板侧支座

15

  5d

  5d

1

2

1

2

3

3

4

图5.6.9  板端构造�

0.8

l

a

h

1

h

2

h

h

1

h

2

>

h

1

h

2

h


（a）板端外伸钢筋做法               （b）单向板板侧附加钢筋做法
图1.14.5  单向叠合楼盖预制板端构造做法
1—预制板；2—现浇层；3—预制板纵向受力钢筋；4—预制板分布钢筋；5—预制板顶面附加钢筋
1.14.6 单向叠合楼盖预制板板侧的分离式拼缝应符合下列规定：
3 密缝拼接处预制板顶面宜设置垂直于板缝的附加钢筋，附加钢筋伸入两侧预制板的长度不应小于la；附加钢筋配筋率不宜小于该方向预制板的分布钢筋，且不应小于0.1%；钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于300mm（图1.14.6a）；

4 开缝拼接的缝宽不宜小于40mm，且不宜大于200mm；缝内纵向钢筋的直径不应小于楼板受力钢筋，根数不宜小于2根；缝内横向附加钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于400mm（图1.14.6b）。

[image: image42.wmf]2

4

5

1

3

l

a

l

a

h

1

h

2

h


（a）密缝拼接连接构造

[image: image43.wmf]2

4

1

3

h

1

h

2

h

100

6

2

4

1

3

100

6

7

7


（b）开缝拼接连接构造

图1.14.6  单向叠合楼盖预制板侧分离式拼缝构造做法

1—预制板；2—现浇层；3—预制板分布钢筋；4—现浇层钢筋；
5—垂直于板缝附加钢筋；6—拼缝纵向钢筋；7—缝内横向附加钢筋
1.14.7 双向叠合楼盖预制板侧的整体式拼缝可采用现浇板缝的形式（图1.14.7），并应符合下列规定：
1 拼接式双向叠合楼盖中，预制板宜沿短向布置，长向上宜采用三块预制板拼接，预制板侧的整体式拼缝宜设置在距支座0.2至0.3倍净跨尺寸的位置（图1.14.2b）；拼缝的宽度应满足楼板下部纵筋的搭接要求，且不宜小于150mm。

2 接缝处板厚不应小于10d，d为接缝处两侧预制板中受力钢筋直径的较大值；
3 接缝处预制板内的纵向受力钢筋自板侧伸出，并锚入现浇层内，锚固长度不应小于la；两侧钢筋在接缝处重叠的搭接长度不应小于10d，钢筋弯折角度不应大于30度；
[image: image44.jpg]16000

e H'r E T 'E |
7 A A
= | =7 | =7 |
I I | | | |
2__! | —1 | | —L | |
B NI ; i
| | | - | |
4 | | 4 | | 4 |
o~ ] ]
| | | | | |
_/\/_I_ _V\[_ _/\/J_ _L/\[_ _/\/J_
K5.6.5 Tl EERIER
| 2 |—4 —5 |
[ o I I
o —4-
— j [ — <
[ |_ |_3 |
]1 >121 { >121, l
K5, 6.7  BaI AR B S\ B aE G
| 2 4= b 4 3 |
?%ﬁ S iv -
- -2
| |_1 5 |
’210d’
I —
<|‘ \[La gr <i“ =
i 'i— b b 'Ii_ I II' b 'i
N ﬁL
e
- R |2 -
< — =54 3
(I — | Tt v v A
"C, L3 | Ly O |
=121 J by J bl':l >1.21 \
K5, 6. 8 X [n) B AR AN B A =X % 4 i
| B 1Y =
e | 2 4 M
L1 & L_1 I A =
< S ===
- o s
! 321; >5d 1[ RN LBSdL

A i 71 e A 5 B Al AR i AN SR B A

K5.6.9 HRum I E





图1.14.7  双向叠合楼盖预制板侧整体式拼缝构造做法

1—预制板；2—现浇层；3—预制板内钢筋；4—现浇层钢筋；5—接缝内纵筋；6—接缝附加钢筋
1.14.8 叠合楼盖可采用塑性计算方法，负弯矩的调幅系数不宜大于0.8，其构造要求可与现浇楼盖相同。
1.14.9 叠合楼盖的预制板可设置桁架钢筋；并符合下列要求：

1  桁架钢筋宜沿主受力方向布置。

2 桁架钢筋的边距不宜大于300mm，中心间距不宜小于400mm，且不宜大于600。

3 桁架钢筋纵向钢筋的最小直径不宜小于8mm，横向钢筋直径不应小于6mm；桁架钢筋的下铁可以替代楼板的下铁。

4 桁架钢筋宜作为楼板上铁受力钢筋的架立筋，且桁架钢筋的混凝土保护层厚度不应小于20mm。

1.14.10 钢筋布置应满足抗弯承载力和刚度的计算要求，结合楼板的预留洞尺寸和位置、预埋管线的布置和线盒的尺寸及布置，并综合考虑叠合楼盖的拼缝类型、现浇剪力墙和预制墙板竖向钢筋的布置、安装施工的要求等因素，合理布置，减少预制板吊装时对现场施工的影响。

1.14.11 叠合楼盖宜按施工中设置临时竖向支撑的工况进行施工阶段复核计算，跨中竖向支撑的水平间距不宜小于2.0m。
1.15  预制楼梯设计
1.15.1 住宅楼梯包括两跑楼梯和单跑剪刀楼梯；可采用的预制构件包括梯板、梯梁、平台板和防火分隔板等。
1.15.2 楼梯间宜设置在建筑内部，可采用第1.15.1条所列预制构件；当楼梯间外侧墙体与建筑外墙平齐时，平台板、梯梁宜为现浇，且预制梯板与预制外墙之间应设置足够数量的连接件；当楼梯间突出于建筑外墙时，楼梯间的墙体、防火分隔板、梯梁和平台板应采用现浇，且平台板的厚度不宜小于120mm，预制梯板与现浇墙体之间应每层设置连接件。
1.15.3 预制梯板宜采用一端简支、一端滑动或两端简支的设计方案，且应符合下列规定：

1  预制梯板的上部应配置通长的构造钢筋，配筋率不宜小于0.15%；下部钢筋应按计算确定；分布钢筋直径不宜小于6mm，间距不宜大于250mm。

2  预制楼梯在支承构件上的搭置长度不应小于75mm和2 倍层间塑性位移的较大值；预制梯板的简支连接端可采用螺栓连接或焊接。

3  预制梯板在支承支座上应有足够的位移空间，预留位移宽度不宜小于20mm，并宜填充聚苯板等类型材料。

1.15.4 预制梯梁应搭置于剪力墙上，搭置长度不应小于20mm；预制梯梁端部应设置抗剪键槽，纵向钢筋应采取可靠的锚固措施。
暖通、给排水、电气专业设计要点
1.16  暖通专业设计要点
1.16.1 应根据预制混凝土夹芯保温承重外墙板的建筑结构构造，计算其平均传热系数，使其小于或等于所在地区居住建筑节能标准规定的外墙传热系数限值，从而确定夹芯保温层厚度。计算时尤其注意现浇楼板处的保温与预制外墙的热桥处理。
1.16.2  设计过程中应充分考虑与装配式剪力墙结构工业化住宅密切相关的模数和公差问题。并根据模数确定设备管道定位、散热器挂钩定位、分集水器定位；预留孔洞应满足公差要求。需特别注意管井内各层立管穿楼板的留洞定位，应管中定位，并满足公差不大于3mm，详见图1.16.2。
[image: image45.jpg]op
I

=
4





图1.16.2  管井布置
1.16.3 在整体装配式剪力墙结构住宅中宜尽可能采用地板辐射采暖系统，尽量不采用散热器系统，减少预制外墙上的预埋件。如需采用散热器系统，应尽可能将散热器布置在非预制内墙上。
1.16.4 地板采暖系统的分集水器安装位置宜在户门附近，靠非预制内墙安装。采暖地埋管应尽可能避免穿内承重墙，宜经过房间门口地面铺到另一房间，尽可能减少地埋管交叉，详见图1.16.4。当必须穿内承重墙时需与结构专业配合留洞。
[image: image46.jpg]M-1021b BB os06  C-0612

\\ o000

A O
Y| il A@

X T

3.6

]

- 1 1
SR b7

il
Hl
It

il

\
C-1321 @ C-1321b
we¥a

Wi FE 5





图1.16.4  户内地板采暖设计示例
1.16.5 预制外墙上应预留空调冷媒管的孔洞，孔洞位置应考虑模数。孔洞直径为
Ф75，挂墙安装的孔洞高度为距地2200mm，落地安装的孔洞高度为距地150mm。
1.17  给排水专业设计要点
1.17.1 设计过程中应充分考虑与装配式剪力墙结构工业化住宅密切相关的模数和公差问题。厨房卫生间洁具的布置位置应依据建筑模数确定。各洁具的给排水点位相对洁具本身的定位是固定的，无论洁具放置何处，给排水点位都可固定并计算出来。埋地给水管道应尽可能避免穿内承重墙，宜经过房间门口地面伸到另一房间，尽可能减少管线交叉。
1.17.2 公共管井内各立管、户内排水立管等预留洞应满足公差要求。各层立管穿楼板的留洞定位，应管中定位，并满足公差不大于3mm。
1.17.3 在整体装配式剪力墙结构住宅中的洁具布置位置宜尽可能避免靠外墙安装，减少外墙上的支架预埋和预留开槽。
1.17.4  7至12层的居住建筑，应设置集中式太阳能集热系统。13层以上的居住建筑，当屋面能够设置太阳能集热器的有效面积大于或等于按太阳能保证率为50%计算的集热器总面积时，应设置集中式太阳能集热系统。 13层以上的居住建筑，当屋面能够设置太阳能集热器的有效面积小于按太阳能保证率为50%计算的集热器总面积时，应采取集中式与分散式相结合的太阳能集热系统，亦可采用集中式太阳能集热系统与空气源热泵相结合的热水系统。6层以下的居住建筑可选用集中式或分散式太阳能热水系统。
1.17.5 太阳能集中集热分户储热热水系统，较好的解决了热水计量问题，不需考虑分区，直接采用户内冷水管道压力，管理简单方便，避免纠纷，考虑到屋面面积的限制，适用于18 层以下住宅。户内储热罐的常用规格为100 升；安装位置应使水龙头出热水时间不大于8 秒；热水立管和回水立管应靠近储热罐安装，以减小热损失。储热罐可落地或架空安装，架空安装支架预埋件应考虑模数及公差做预埋。屋顶集热器的安装应考虑与建筑一体化。为避免集热管的户间换热损失，宜在热媒供热支管上设置电磁阀，详见图1.17.5。
[image: image47.jpg]DN20 i ft

- ORRE
RMHL=1 - FPHE ks
@0 |\ *
(QJM
P Hi
ok 4
DN20

HEAKE




图1.17.5  户内蓄热水箱给排水大样图
1.17.6  户式分散集热式太阳能热水系统，集热板及储热水罐与预制阳台栏板及外墙相关，设计时应考虑模数及公差做预埋。不得事后剔凿。储热水罐应架高立式安装，集热板距水罐底部应高于300mm。应将储水罐封闭安装，管道做10~20mm 厚橡塑保温，做好防冻措施，详见图1.17.6。
[image: image48.jpg]M-1021b 0612
i) (@] o
(g [aN] )
| o | j
Ol 1d
N o [Q\]
2 &l |8
(S
i ™ 7
_ m@\
B) ' AY
M-0921 ,
I
HRE
12. 10 .
K] B N
813 9.00
e
o
™
®75 @75
RGP
FHHY A E
(1321 /@/ c-1321b
D I Nie
! c \%_.@\m_wm ()
C
KPR R





图1.17.6  户内给排水设计示例（采用户式分散集热式太阳能热水系统）
1.17.7 管道穿墙及楼板需设置金属套管或塑料套管，其施工做法应执行《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范》（GB 50242-2002）。
1.18  电气设计要点
1.18.1 电气施工图中凡在预制墙体上设置的电气开关、插座、弱电插座及其必要的接线盒、连接管等均需提供给结构专业，由结构专业绘制在预制墙板详图上，在预制构件厂内加工。详见图1.18.1-1、图1.18.1-2。
[image: image49.jpg]3000

200 1200
2000

1200

1200

£

ARESETISBET
AEAREERERER

2000

| im0 | 3000
1

APBBSHXRUHETFER

S o b ®

W | FAXMLEND GA) 200mm.
RGBS RO XSRS AR E.





图1.18.1-1
[image: image50.jpg]@ ® ©) @ © ©

a8
g i yry o o
e ey o e
R E SRR BT HAFRTENTWNRRE S
R BB AR
® aC)
el @ = 5| H o
g o : o E
1 1050 g =
EE ==
kN Sk e
— a cale |
a1 \ETE ingen e so_ffof
= - WA BR#0 LT TS ol beza00
EE R Fge
& E i 4

1200 | 2100 | 2200 3000 |

©-8
@
@ s

APRBIRSIREE . 53R R A (U7 B P E

W RESORES RN ER RS R TR AR AR,





图1.18.1-2
电气设计、精装修设计需与结构专业紧密配合，使电气预埋盒在满足使用要求的同时布置在结构钢筋网格内，达到结构安全要求。
1.18.2 凡在装配整体式剪力墙结构预制叠合楼板内预埋的高桩灯头接线盒，需将预埋定位提供给结构专业，由结构绘制在叠合板详图上，此灯头盒一旦漏埋，管线就需要在预制楼板上打孔，影响结构安全，严禁此做法。详见图1.18.2。
[image: image51.jpg]®

g

g @ 6 ©
:% 21&: : — 2200 1200 ﬁ
1
ARSI AIBTEBAN
Ll LES ERRARBER
T®
g
g
g
@
s o
LI g
ALARATA
77
e
T L
Y |
N
| 1200 | 100 | 0 | 120 | 3000 |
1 1 13000 1 1 1

AR BRI A 75 BT EE

@ ©® o ©

W | AGKHBAREAEAEL, RERNEEATERIIARNIAET:

o

UBIRRE, HCEREFENELR.
3REUTHERT: 7575100(mm .





图1.18.2
1.18.3  叠合层现浇部分厚度为60mm~70mm，建筑地面找平层做法10mm，电气专业沿楼板暗敷设的高度为70~80mm，宜采取如下措施确保施工质量：
1 电气设计方案将有大量进出管的配电箱、弱电箱分开布置，避免管线集中交叉；
2 施工前，要求施工单位进行电气布管模拟排布深化设计，将管线敷设路由合理分配， 且确保在同一地点仅能允许2根管线交叉；
3 金属管材选用有利于交叉敷设的可挠金属管。详见表1.18.3。
表1.18.3  可挠金属管材表
[image: image52.jpg]Hif—: KIRZPTRSMEBEHR
zs S8 | B | veewns |sssesuss|nss e seres | mRer

R i ESB E=H (=0 L CEER CCSER 20
X (] 21 & scz0 o7 s17 = C S
LEZ I 1] 75 Eei ) RS2t wc-ze T ST 2
2 ) ie =3 E=0 s G- Fow [ w0
AR 1T 25 o0 E=T] 30 -3 (T S TR )
e ED £ 5650 S50 w50 T T )
s Jors X Scas £ =3 c e T T )
AR ] ez e £ 76 L0 R S
CZ I 7] o1 Sca0 =3 57 rc-e R T )
AT I o7 EEN S or [rc0r—Jro0r o 0T Jseor
[0 Jizes 26 o128 [66130 10 CCRETI (TR S SE XK
ME: VAT HEEREEHE

=2 e o | mEemzs |sawssanslasissans| nessans | mesne | mees
(2B 0 ED o WocTs oS R 7S 25
vz 63 51 scz0 W17 w17 [Wio-17—Joxar 21
zar s EX sczs WeG 24 e 2¢ Wocz [oaae £
Wz 505 05 seiz Wos30—[wc-0 e Joxean 20
[0 550 i scio Wec s [woas Wics —[ow 23
Wz 50 05 ED Sc0 Woss0 —[wes0 Wi [ows 2
zo7 s s Sces D ) D ) E&H
Wz 7S EX o Wec7s w7 W7 [oxaTs E2
zas 25 £ Sca0 R L) Wi e 2
vz 01 ot ot Scroo Wa101—— [we-1or [Woc-10r—Joxator——[seron
[N ] 1367 scres Weot30 Jwe0 [wuorao Jowat sz
MiE=: KVIERET RS RERS®

== o2 | ons | weswns [semsswus|nssasuns| nensnzs | weews | mmer
(28 0 706 o WooTs —ves Wios Jow 2
Wz T 65 X scz0 W17 We-17 WG [oa T 21
] B0 EX Sczs I ) Wiz oz 2
Wz 0 565 Scaz ST [T Weo —Joam P30
vz s s Scio Wocsa [wean Wicw [owe &3
Wz50 70 EX e O Wi ore 2
zo3 o s scos wecss [wcay wos  fowes 23
vz 75 5 B WosTs —[we7s WioTs o7 E2
wzas 25 05 Scao Woces —[wcas wics [owe 23
107 013 o7 Sci00 W10 [we-ior WoG-101[oraior [se-ior
(/AR ] 1567 Scrs Wec 130 Jwo1e —[woo i fowamo Jspiso

REMEEMR

W SEFTRSRENRNEE SRR
2TREGRESH. B (&) SRMBEHETTAIRAVRBER.





1.18.4  沿结构叠合楼板、预制墙体预埋的电气灯头盒、接线盒及其管路与现浇相应电气管路连接时，墙面预埋盒下（上）预留接线空间，便于施工接管操作，要求施工单位严格遵照电气管路施工要求，确保施工质量。
各专业设计协调及BIM
1.19  各专业设计协调
1.19.1 装配整体式混凝土剪力墙结构需要进行设计协调的专业包括建筑、设备、电气、精装修等。设计协调的工作阶段包括初步设计和施工图阶段。协调方式通常为多专业联合。设计协调应在建筑模数化和模数协调制的基础之上进行。
1.19.2 装配式建筑的安全、适用、经济、美观等取决于适宜合理的建筑设计方法；与建筑专业的设计协调从整体方案直至细部节点，而且覆盖设计工作的全过程；对于预制构件设计需要与建筑专业进行的设计协调应包含如下内容：
1 预制外墙板基本划分原则和外墙板拼接缝的设置部位、处理方式等；
2 门窗洞口的尺寸和位置；
3 阳台、雨篷、空调支架、外墙装饰及分隔构件的布置原则和连接方法等；
4 楼梯间、电梯间、公共管井等布置方案；
5 退层、出挑方案；
6 建筑专业需要预留的设备设施安装条件。
1.19.3 与设备、电气专业的设计协调主要涉及预埋管线、预留孔洞盒以及管线铺设的综合布置等。具体内容参见相关专业设计内容。
1.19.4 与精装修的设计协调应在初步设计阶段对基本设计原则进行沟通；结合精装修的基本构想，在预制构件和连接设计中应预留出较大的调整空间；此阶段应联合设备和电气专业，与精装修一同确定诸如强弱电盘、表箱、集水箱等管线相对集中、交叉密集的设备和设施的布置方案。
1.20  装配式剪力墙住宅建筑设计BIM部分
1.20.1 BIM信息化技术 
1 BIM简介
建筑信息模型（Building Information Modeling）是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立。BIM让建筑师开始从二维设计转变成为三维设计，从线条绘制图形到信息化模型，通过建筑信息模型可以对项目实现集成管理，它具有可视化，协调性，模拟性，优化性和可出图性五大特点。将建筑物的信息模型同建筑工程的管理行为模型进行完美的组合。
2 BIM对于设计专业协同的重要性
BIM平台可以使各个专业人员在同一个模型内进行协同设计工作，所有的图元信息是基于相对真实的建筑物理参数设定，通过BIM模型的可视化功能，使各专业的设计方案及时得到三维可视化的反馈。并且通过BIM的碰撞检查功能找出存在问题的地方，尤其是针对管线密集区可能存在的隐患。这样减少因为各专业的协同问题而造成的构件的不精确性。BIM还可以对项目进行各种绿色微环境分析，达到进一步提升设计质量的目的。
3 BIM对于施工指导的重要性
BIM可以进行施工模拟，提早发现因错漏碰缺及其他原因造成的施工问题，能够作为后期现场施工的可行性指导，同时通过施工模拟可以选择最佳施工方案，合理安排工期，组织人员生产，使生产资料得到合理分配，最终达到节约成本控制造价的目的。
1.20.2 BIM信息化技术应用于装配式剪力墙结构住宅
1 BIM信息化技术应用于装配式剪力墙结构住宅的特点与优势
装配式住宅是通过工厂预制生产构件，现场现浇叠合层、现浇节点与预制构件的结合，使得整体实现剪力墙结构的稳定性。这一生产方式对构件的尺寸精确性要求较高。BIM系统应用于装配式剪力墙结构住宅项目可以协调设计、生产、安装的关系，从传统二维的分离的设计-生产方式转变为三维的同一模型的全专业全过程的整体化设计，从各个工种单独完成项目转向各个工种协同完成项目。从根本上解决工程信息在各个生产环节的断层问题，使信息可以有效地进行传递，提高效率、降低成本，从而实现全过程协同工作和建筑全寿命期的管理。
生产单位可以借助BIM实现自动化生产和产品的信息化管理。施工单位要通过BIM进行模拟施工和生产资料管理，甲方需要自己借助BIM进行后期的建筑运营维护。
2 BIM信息化技术应用于装配式剪力墙结构住宅的主要工作内容：
运用BIM系统进行三维可视化设计，进行各类设计分析，协调各专业进行碰撞检查，对预制生产构件进行信息化管理，模拟现场施工。具体主要工作内容如下：
a) 针对装配式剪力墙结构住宅项目特点科学制定项目样板文件，建立和完善与该项目相匹配的各类建筑构件，优化视图类别目录等。
b) 对各类预制构件进行科学的命名编号和文件夹管理实现所有预制墙板、楼板、装饰构件以及家具的信息化管理。保证模型文件能精确的提取需要的数据。
c) 协调各专业协同配合绘图达到精确建模，科学链接各专业文件，达到碰撞检查0冲突。
d) 进行各类相关设计分析，进一步提高设计质量。
e) 实现施工模拟，达到更加精确控制成本，节省造价的目的。
f) 实现BIM对构件生产、运输、安装施工的指导，体现工业化系统集成及系统控制目标。
2 构件制作篇
2.1  产业化住宅用预制构件概述
2.1.1 住宅构件分类
1 预制墙板：外墙板、外挂板、内墙板
[image: image53.jpg]


[image: image54.jpg]


[image: image55.jpg]



2 预制楼板：空心板、叠合板
[image: image56.jpg]



3 预制楼梯
[image: image57.jpg]



4 预制阳台：叠合阳台板、空调板
[image: image58.jpg]



5 预制装饰板
[image: image59.png]


[image: image60.jpg]ﬁ\
T

&, 4
ol

P

=
RS




[image: image61.jpg]



6 预制隔墙板
[image: image62.jpg]



2.2.1 住宅构件特点
1 工厂化生产，产品质量好
2 现场装配施工，缩短工期
3 标准化定型设计，通用性强
4 机械化规模加工，节约人工
5 产业一体化，产品集成度高
6 节能减排，保护环境
2.2  预制构件的前期策划
2.2.1 预制构件实施可行性研究分析内容如下：
1 项目实施预制方案的技术成熟度研究——专业咨询
2 项目所在地的预制工厂配置状况及能力考核
3 运输距离及可行性分析
4 施工安装单位的能力考核
5 预制方案的技术经济性分析
6 项目实施预制方案的风险评估
2.2.2 主要策划内容
1 预制建筑构件方案：建设单位、设计院
2 预制构件深化设计：设计院、施工单位（预制工厂）
3 预制构件生产工期：施工单位、预制工厂
4 预制构件生产方案：预制工厂
5 预制构件运输方案：预制工厂、运输公司
6 预制构件安装方案：施工单位
2.3  预制构件的深化设计
2.3.1 预制构件深化设计要求
1 预制构件制作详图应综合设计各专业和生产、施工的预留预埋要求绘制。
2 编制的预制构件制作详图的内容和深度应满足预制构件制作详图的编制需求及安装施工的要求；预制构件制作详图的内容和深度应满足预制构件制作、工程量统计的需求和安装施工的要求。
3 预制构件制作详图应经过设计单位审核确认后方可用于预制构件的加工，并作为预制构件验收的依据。
2.3.2 预制构件性能深化设计
1 外墙装饰饰面做法深化设计：面砖、装饰混凝土、石材等排版详图
2 外墙节能保温构造深化设计：保温材料选型、连接件选型及布置详图
3 有关性能的设计计算及验证
2.3.3 装配节点详图深化设计
1 墙板竖向接缝装配详图
2 墙板水平接缝装配详图
3 楼板接缝装配详图
4 楼梯安装节点详图
5 阳台板安装节点详图
6 空调板安装节点详图
7 装饰板安装节点详图
8 隔墙板安装节点详图
9 梁柱安装节点详图
2.3.4 预制构件加工图深化设计
1 预制构件模板图
2 预制构件配筋图
3 预制构件预留预埋配件图
2.4  预制构件的生产组织管理
2.4.1 预制构件生产方案
1 预制构件生产计划
2 预制构件生产工艺方案
3 预制构件模具方案
4 预制构件人员组织
5 预制构件技术质量控制措施
6 预制构件存放与运输方案
2.4.2 预制构件生产组织
1 模具车间——模具加工（采购） 
[image: image63.png]


[image: image64.png]



2  钢筋车间——钢筋骨架（网片）成型 
[image: image65.jpg]


[image: image66.jpg]



3 机加工车间——预埋预留配件加工
[image: image67.png]



4 混凝土搅拌站——混凝土制备
[image: image68.jpg]


[image: image69.jpg]



5 构件车间——钢筋配件组装、混凝土成型、养护、脱模吊装
（构件装饰面层施工）
（构件保温层施工） 
[image: image70.jpg]


[image: image71.jpg]


[image: image72.jpg]


[image: image73.jpg]


[image: image74.jpg]



6 成品车间——构件入库、成品堆放保护、构件出库装车 
[image: image75.jpg]



7 运输公司——构件运输、现场交接
[image: image76.png]


[image: image77.jpg]



2.5  预制构件的质量管理
2.5.1 预制构件质量管理的基本要求
1 预制构件制作单位应具备相应的资质，并应符合《北京市产业化住宅部品使用管理办法》的相关要求。
2 预制构件制作单位应建立完善的质量管理体系，有熟练的技术工人、预制构件制作经验和相应的试验检测手段。
3 预制构件制作前，制作单位应仔细审核预制构件制作详图。
4 预制构件制作单位在预制构件制作前编制预制构件制作方案，并经预制构件制作单位技术负责人签字后实施。
5 预制构件制作单位应对进场的原材料及构配件进行检验，检验合格后方可用于预制构件的制作。
6 预制构件经检查合格后，应及时标记工程名称、构件部位、构件型号及编号、制作日期、合格状态、生产单位等信息。
2.5.2 生产工序质量控制要点
1 模具加工或采购：进场检验
2 钢筋加工：原材料质量及加工过程质量检验
3 预埋件加工或采购：进场检验
4 混凝土制备：进场检验
5 钢筋及预埋件安装固定：隐蔽工程检验
6 混凝土浇筑成型：操作质量检查
7 混凝土养护：养护制度检查
8 构件脱模起吊：混凝土同条件强度
9 质量检验：构件成品检验
10 构件存放：存放方案及实施检验
11 构件运输：运输方案检验
2.5.3 预制构件文件资料的分级管理
1 预制构件工厂的资料管理
a) 预制构件工厂应根据要求建立技术资料管理规定，从原材料、加工过程到成品的质量检查记录应真实详细。
b) 技术资料应按要求进行整理、存档备案。
2 预制构件工厂提供的资料
a) 构件生产合格证
b) 结构性能证明文件
c) 装饰保温性能证明文件
d) 其他必要的证明文件
2.5.4 预制构件进场质量验收
1 预制构件进场验收应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定进行。主要包括以下验收内容：
a) 外观质量
b) 尺寸偏差
c) 结构性能：
标准构件检查结构性能检验报告
其他构件可检查混凝土强度、保护层
d) 装饰性能
e) 保温性能
f) 预留预埋等功能要求
2 混凝土构件成品的尺寸允许偏差及检验方法
表2.5.4  混凝土构件成品的尺寸允许偏差及检验方法
	检 查 项 目
	生产控制
标准（mm）
	检验方法

	尺
寸
偏
差
	长（高）
	干接缝
	±3
	钢尺检查

	
	
	湿接缝
	±10
	

	
	宽
	干接缝
	±3
	钢尺量一端及中部，取其中较大值

	
	
	湿接缝
	±10
	

	
	厚
	±2
	钢尺量一端及中部，取其中较大值

	
	板面平整
	模板面
	3
	2m靠尺和塞尺检查

	
	
	抹光面
	4
	

	
	对角线差
	5（10）
	钢尺量两个对角线

	
	侧向弯曲
	L/1500（5）
	拉线、钢尺量最大侧向弯曲处

	
	翘曲
	3
	取1cm标准钢块，用鱼线拉四角，量测中间交点差值

	
	相邻板面垂直偏移
	2
	用钢角尺检查

	
	门窗口
	尺寸
	±3
	钢尺检查

	
	
	位移
	3
	钢尺检查

	
	
	侧弯
	2
	拉线、钢尺量最大侧向弯曲处

	
	
	对角线
	5
	钢尺量两个对角线

	
	预埋螺母中心位移
	3
	钢尺检查

	
	预  埋
铁  件
	中心位移
	5
	检查

	
	
	平面高差
	±3
	钢直尺和塞尺检查

	
	预留孔 

预留管  
	中心位置
	5
	钢尺检查

	
	
	尺 寸
	0，＋5
	

	
	预留钢筋
	主筋保护层
	+5，-3
	钢尺检查

	
	
	外露筋长度
	±10
	钢尺检查

	外
饰
面
偏
差
	表面平整
	3
	用2m靠尺和塞尺检查

	
	相邻面砖错缝
	1.5
	拉通线，用钢直尺检查

	
	砖缝宽
	±1
	钢尺检查

	
	砖缝直线度
	3
	拉通线，用钢直尺检查

	
	单块面砖不平
	1
	钢直尺和塞尺检查


2.5.5 有关预制构件技术标准
1 有关国家及行业标准
a) 混凝土结构设计规范 GB50010-2010
b) 混凝土结构工程施工规范 GB50666-2011
c) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002（2011版）
d) 装配式混凝土结构技术规程JGJ-XXX（报批稿）
2 地方标准
a) 装配式混凝土住宅建筑设计规程DBJ-XXX（编制中）
b) 装配式混凝土住宅结构设计规程DBJ-XXX（编制中）
c) 装配式混凝土结构施工及验收规程DBJ-XXX（编制中）
d) 混凝土预制构件质量检验标准DBJ-XXX（修编中）
2.6  预制构件的质量控制及其他规定
2.6.1 预制构件生产企业应符合相应的资质等级管理要求，并建立完善的预制构件生产质量管理体系，应有预制构件生产必备的试验检测能力。

2.6.2 预制构件加工制作前应审核预制构件加工图，具体内容包括：预制构件模具图、配筋图、预埋吊件及有关专业预埋件布置图等。加工图需要变更或完善时应及时办理变更文件。
2.6.3 预制构件制作前应编制生产方案，具体内容包括：生产计划及生产工艺、模具方案及模具计划、技术质量控制措施、成品码放、保护及运输方案等内容。必要时应进行预制构件脱模、吊运、码放、翻转及运输等相关内容的承载力验算。

2.6.4 预制构件生产企业的各种检测、试验、张拉、计量等设备及仪器仪表均应检定合格，并在有效期内使用。
2.6.5 预制构件所用的原材料质量，钢筋加工和焊接的力学性能，混凝土的强度，构件的结构性能，装饰材料、保温材料及拉接件的质量等均应根据现行有关标准进行检查试验，出具试验报告并存档备案。
2.6.6 预制构件制作前，应依据设计要求和混凝土工作性要求进行混凝土配合比设计。必要时在预制构件生产前，应进行样品试制，经设计和监理认可后方可实施。
2.6.7 预制构件的质量检验应按模具、钢筋、混凝土、预制构件等四个检验项目进行，检验时对新制作或改制后的模具、钢筋成品和预制构件应按件检验；对原材料、预埋件、钢筋半成品、重复使用的定型模具等应分批随机抽样检验；对混凝土拌合物工作性及强度应按批检验。
2.6.8 模具、钢筋、混凝土和预制构件的制作质量，均应在班组自检、互检、交接检的基础上，由专职检验员进行检验。
2.6.9 对检验合格的检验批，宜作出合格标识；检验批质量合格应符合下列规定：
1  主控项目的质量经抽样检验合格；
2  一般项目的质量经抽样检验合格；当采用计数检验时，除专门要求外，一般项目的合格点率应达到80%及以上，不合格点的偏差不得超过允许偏差的1.5倍，且不得有严重缺陷；
3  具有完整的生产操作依据和质量检验记录

2.6.10 检验资料应完整，其主要内容应包括混凝土、钢筋及受力埋件质量证明文件、主要材料进场复验报告、构件生产过程质量检验记录、结构试验记录（或报告）及其必要的试验或检验记录。
2.6.11 质量检验部门应根据钢筋、混凝土、预制构件的试验、检验资料，评定预制构件的质量。当上述各检验项目的质量均合格时，方可评定为合格产品。预制构件部分非主控项目不合格时，允许采取措施修理后重新检验，合格后仍可评定为合格。
2.6.12 对合格的预制构件应作出标识，标识内容应包括：工程名称、构件型号、生产日期、生产单位、合格标识等。
2.6.13 检验合格的预制构件应及时向使用单位出具“预制混凝土构件出厂合格证”；不合格的预制构件不得出厂。
2.6.14 预制构件在生产、运输、存放过程中应采取适当的防护措施，防止预制构件损坏或污染。
3 施工安装篇
3.1  施工过程及施工工艺介绍
采用装配整体式剪力墙结构工业化住宅，其整个实施阶段通常为：自预制构件运抵现场时起，到结构装配施工完成时止的全过程。根据装配式结构特点合理安排施工工序进行流水作业可实现质量、工期优化，其流程如下：
[image: image78.emf]


典型的装配整体式剪力墙结构住宅预制构件安装流程
3.1.1 施工准备
1 预制构件运输
a) 预制构件的运输通常包括预制构件出厂运输及施工场内转运，应预制构件根据态受力特点，制定有针对性的运输措施，保证运输过程中不受损坏。
b) 预制构件运输过程中，运输车应根据构件特点设运输架，并采取用钢丝绳加紧固器等措施绑扎牢固，防止构件运输受损。墙板运输架示意图3.1.1-1：

[image: image79.wmf]橡胶防护垫4个�

2t手动葫芦

平板车

钢丝带

 A-A剖面示意

PC板

堆放用支架

pc板下垫木方

A

A


图3.1.1-1  墙板运输示意图
c) 构件运输前，根据运输需要选定合适、平整坚实路线，车辆启动应慢、车速行驶均匀，严禁超速、猛拐和急刹车。
d) 运输车辆通行路线应提前踏勘确认，根据运输车辆特点，选择避开具有涵洞、急转弯、大坡度等道路。
e) 施工场内转运道路应坚实、平整，坡度不宜太大，并根据运输车辆长度控制道路转弯半径。
2 预制构件存放
a) 根据施工流水，为保证工序连续，至少存放一个流水段预制构件。
b) 预制构件运至现场后，构件存放应按照吊装顺序及流水段配套堆放。
c) 预制构件存放处应按照总平面布置设置在塔吊有效吊重覆盖范围内。
d) 预制墙板插放于墙板专用堆放架上，堆放架设计为两侧插放，堆放架应满足强度、刚度和稳定性要求，堆放架必须设置防磕碰、防下沉的保护措施；保证构件堆放有序，存放合理，确保构件起吊方便、占地面积最小。预制墙板两侧堆放架效果图3.1.1-2：

[image: image80.wmf]
图3.1.1-2  预制墙板两侧堆放架效果图
e) 构件存放区域应设置隔离措施，存放区域应平整，并合理设置排水坡度。
f) 构件存放用垫块应选用木质或塑料软质材料，当采用木质垫块时应采用塑料膜保护，避免污染构件表面。 

3 吊装前准备
a) 预制构件吊装前应根据构件类型准备吊具。

[image: image81]
图3.1.1-3  模数化通用吊梁平面及剖面图（规格供参考）
预制飘窗、楼梯以及装饰板在构件生产过程中留置内螺母，在构件吊装过程中为保证构件吊装方便，设置通用吊耳。通用吊耳效果图3.1.1-4如下：

[image: image82.wmf]
图3.1.1-4  吊装通用吊耳效果图
b) 预制构件进场存放后根据施工流水计划在构件上标出吊装顺序号，标注顺序号与图纸上序号一致。
c) 所有构件吊装之前必须将构件各个截面的控制线标示完成，可以节省吊装校正时间，也有利于预制墙板安装质量控制。
d) 构件吊装之前，需要将所有措施性埋件、构件连接埋件埋设准确，连接面清理干净。
e) 吊装用的钢丝绳应选用经认证的产品，卸扣宜选用半自动产品，提高安摘钩效率。
3.1.2 预制墙板安装及节点施工操作要点
1 工艺流程
预制墙板安装准备 → 预制墙板吊装 →  预制墙板斜支撑安装 → 预制墙板精调 → 现浇节点钢筋绑扎 → 机电线盒、线管埋设 → 预制墙板灌浆操作 → 现浇墙体支模 → 预制墙板间现浇节点支模 → 墙体混凝土浇筑
2 预制墙板安装前准备
a) 预制墙板钢筋定位
顶板混凝浇筑前必须使用辅助钢筋定位控制钢板进行钢筋定位控制，墙板吊装前校核定位钢筋位置，保证墙板吊装就位准确。在浇筑混凝土前将插筋露出部分进行保护，避免浇筑混凝土时污染钢筋，并使用钢筋定位措施件对插筋位置及垂直度进行再次校核，保证预制墙板吊装一次完成。

[image: image83.wmf]
图3.1.2-1  辅助钢筋定位钢板定位示意图
b) 预制墙板套筒灌浆连接准备工作
1）在预制墙板灌浆施工前对操作人员进行专项培训，通过培训增强操作人员质量意识，明确该操作具有一次性，且不可逆的特点，从思想上重视其所从事的灌浆作业；另外，通过灌浆作业模拟操作培训，规范灌浆作业流程。
2）灌浆料的运输与存放
现场存放灌浆料时需搭设专门的灌浆料储存仓库，要求该仓库防雨、通风，仓库内搭设放置灌浆料存放架，使灌浆料存放于干燥、阴凉处。
3）灌浆操作时需要准备的机具包括：量筒、水桶、手持式电钻搅拌机、灌浆筒、电子秤等。
4）预制墙板与现浇结构部分表面应清理干净，不得有油污、浮灰、粘贴物、木屑等杂物，构件安装结构面应剔毛且不得有松动的混凝土碎块和石子，无明显积水。
5）灌浆灰饼及灌浆做法分区
预制墙板与现浇结构安装接触部位应留置灌浆连接区。每个预制墙板下较大的灌浆去应进行人为分区，确保每个分区可在灌浆料初凝前连续灌注完成。

[image: image84.wmf]灌浆带宽30mm

分隔带宽50mm(70mm)

灌浆带宽30mm


图3.1.2-2  灌浆灰饼及灌浆分区平面布置图（也可采用支模灌注方式施工）
3 预制墙板吊装
a) 墙板吊装采用模数化吊装梁，根据预制墙板的吊环位置采用合理的起吊点，用卸扣将钢丝绳与外墙板的预留吊环连接，起吊至距地500mm，检查构件外观质量及吊环连接无误后方可继续起吊。

[image: image85.wmf]
图3.1.2-3  预制墙板模数梁吊装示意图
b) 预制墙板吊装时，要求塔吊缓慢起吊，吊至作业层上方500mm左右时，施工人员用两根溜绳用搭钩钩住，用溜绳拖拽，缓缓下降墙板。
4 预制墙板斜支撑安装
用螺栓将预制墙板的斜支撑杆安装在预制墙板及现浇板上的螺栓连接件上，进行初调，保证墙板的大致竖直。在预制墙板初步就位后，利用固定可调节斜支撑螺栓杆进行临时固定。
[image: image86.emf]


图3.1.2-4  预制墙板支撑、调节示意图
5 预制墙板灌浆
a) 灌浆料的拌合
1）灌浆料与水拌合，以重量计，加水量与干料量为标准配比，拌合水必须经称量后加入。为使灌浆料的拌合比例准确并且在现场施工时能够便捷的进行灌浆操作，现场使用量筒作为计量容器，根据灌浆料使用说明书加入拌合水。
2）搅拌机、搅拌桶就位后，将灌浆料倒入搅浆桶内加水搅拌，加水至约80%水量搅拌3-4分钟后，再加所剩约20%水，搅拌均匀后静置稍许，排气，然后进行灌浆作业。灌浆料通常可在5℃～40℃之间使用。
b) 灌浆操作
1）灌浆操作时间：在预制墙板校正后、预制墙板两侧现浇部分合模前进行灌浆操作。
2）预制墙板就位后经过校正微调后方可开始灌浆操作，根据灌浆分区，先从灌浆孔处灌入，待灌浆料从溢流孔中冒出，表示预制墙板底20mm灌浆缝灌满。
3）预制墙板灌浆套筒灌浆，从灌浆套筒底部PVC灌浆孔依次灌入，待其对应的上部PVC溢流孔冒出灌浆料时表示钢筋套筒中已灌满，灌满后利用软木塞将灌浆孔和溢流孔封堵严实。

[image: image87.wmf]
图3.1.2-5  预制墙板灌浆套筒灌浆示意图
4）灌浆施工过程中，需制作同条件试块与试件。灌浆料需留置同条件试块，每楼每层留置一组试块，每组3块，试块规格为40*40*160mm；灌浆操作每完成500个钢筋连接套筒做一组试件，每组试件3个接头，并进行28天标养。
5）灌浆完毕后立即清洗搅拌机、搅拌桶、灌浆筒等器具，以免灌浆料凝固，清理困难，灌浆筒需每灌注完成一筒后清洗一次，清洗完毕后方可再次使用。
6）灌浆完成后4小时之内，预制墙板不得受到振动。
3.1.3 预制叠合阳台板安装施工
1 工艺流程
预制叠合阳台板管线排布深化设计 → 预制叠合阳台板安装准备 → 弹出控制线并复核 → 阳台支撑体系施工 → 阳台板起吊、就位 → 阳台板校正 → 机电管线铺设 → 上铁钢筋绑扎 → 检查验收 → 浇筑混凝土 

2 安装准备
a) 熟悉设计图纸、检查核对构件编号，并标准吊装顺序。
b) 根据施工图纸区分阳台型号，确定安装位置。
3 弹控制线
根据施工图纸将阳台的水平位置线及标高弹出，并对控制线及标高进行复核。
4 阳台支撑体系搭设
预制阳台支撑采用碗扣架搭设，同时根据阳台板的标高位置线将支撑体系的顶托调至合适位置处。
5 阳台吊装就位
a) 预制阳台采用预制板上预埋的四个吊环进行吊装，确认卸扣连接牢固后缓慢起吊；
b) 待预制阳台板吊装至作业面上500mm处略作停顿，根据阳台板安装位置控制线进行安装。就位时要求缓慢放置，严禁快速猛放，以免造成阳台板震折损坏；
c) 阳台板按照控制线对准安放后，利用撬棍进行微调，就位后采用U托进行标高调整。
6 阳台部位的机电管线铺设。
7 待机电管线铺设完毕后进行叠合板上铁钢筋绑扎，为保证上铁钢筋的保护层厚度，钢筋绑扎时利用叠合板的桁架钢筋为上铁钢筋的马凳。叠合面上铁钢筋验收合格后进行混凝土浇筑。
8 预制叠合阳台板施工中的成品保护
a) 预制叠合阳台板进场后堆放不得超过四层；
b) 吊装预制叠合阳台板之前需采用橡塑材料成品护阳角；
c) 施工过程中不得踩踏叠合板上钢筋桁架，不得损坏、污染叠合面。
3.1.4 预制叠合板施工
1 工艺流程
预制叠合板管线排布深化设计 → 预制叠合板安装准备 → 弹出控制线并复核 → 顶板支撑体系施工 → 切割叠合板位置处墙体混凝土 → 模板铺设 → 叠合板起吊、就位 → 叠合板校正 → 机电线盒、管线安装 → 板上铁钢筋绑扎 → 钢筋隐检、验收 → 混凝土浇筑
2 安装准备
a) 根据施工图纸，检查叠合板构件类型，确定安装位置，并对叠合板吊装顺序进行编号；
b) 叠合板吊装前，为了保证叠合板的甩出钢筋能够快速就位，将门以及施工洞口连梁的上铁钢筋抽出；待叠合板就位校正完毕后，将连梁的上铁钢筋插入绑扎固定。
3 根据施工图纸，弹出叠合板的水平及标高控制线，并进行复核。
4 顶板独立支撑模板早拆支撑体系
a) 叠合板支撑可采用顶板独立支撑模板体系早拆，配合早拆柱头及晚拆带，可最大限度的减少架料及木模板的使用量。
b) 顶板独立支撑模板早拆体系有面板、几字梁、主龙骨、早拆柱头、独立钢支柱和稳定三脚架组成。
[image: image88.png]#E FHA%





图3.1.4-1  顶板独立支撑模板早拆体系组成示意图
c) 3叠合板部位顶板独立支撑、早拆柱头、以及托架按照早拆放置，调至相应标高，放置主次龙骨，次龙骨的间距为400mm，主龙骨的间距为1500mm，龙骨可使用 “几字梁”。
[image: image89.jpg]Pk (L00x 100) (100 % 150)
B R TR AR L

REET T
HER





图3.1.4-2  叠合板部位顶板独立支撑平面布置图
5 叠合板吊装、就位
a) 叠合板起吊时，必须采用模数化吊装梁吊装，要求吊装时四个吊点均匀受力，起吊缓慢保证叠合板平稳吊装。叠合板吊装示意图：

[image: image90.wmf]
图3.1.4-3  叠合板模数化吊装示意图（可采用高差就位法提高安装效率）
b) 叠合板吊装过程中，在作业层上空300mm处略作停顿，根据叠合板位置调整叠合板方向进行定位。吊装过程中注意避免叠合板上的预留钢筋与墙体的竖向钢筋碰撞，叠合板停稳慢放，以免吊装放置时冲击力过大导致板面损坏；
6 叠合板就位校正时，可采用锲形小木块嵌入调整。
7 叠合板部位的机电线盒和管线敷设。
8 待机电管线铺设完毕清理干净后，根据在叠合板上方钢筋间距控制线进行钢筋绑扎，保证钢筋搭接和间距符合设计要求。同时利用叠合板桁架钢筋作为上铁钢筋的马凳，确保上铁钢筋的保护层厚度。
9 叠合层钢筋隐检合格，叠合面清理干净后浇筑叠合板混凝土
a) 对叠合板面进行认真清扫，并在混凝土浇筑前进行湿润。
b) 叠合板混凝土浇筑时，为了保证叠合板及支撑受力均匀，混凝土浇筑采取从中间向两边浇筑，连续施工，一次完成。
c) 根据楼板标高控制线，控制板厚；浇筑时采用2m刮杠将混凝土刮平，随即进行混凝土抹面及拉毛处理。
3.1.5 预制飘窗安装施工
1 工艺流程
预制飘窗安装准备 → 弹出控制线并复核 → 飘窗起吊、就位 → 预制飘窗校正 → 竖向焊接临时固定 → 水平螺栓连接固定 → 预制飘窗连接灌浆 → 检查验收
2 安装准备
a) 熟悉施工图纸，根据飘窗型号，确定安装位置，并对预制飘窗吊装顺序进行编号。
b) 根据安装控制线安放机械式飘窗承重支托座，并将四个机械式承重托调至标高位置处。

[image: image91.wmf]
图3.1.5-1  预制安放机械式承重托座示意图
c) 根据飘窗型号，确定安装位置线，并对控制线及标高进行复核。
d) 飘窗起吊就位、校正
飘窗吊装采用通用吊耳与螺栓以及预埋飘窗上的预埋螺母连接，连接牢固后将飘窗吊至作业面上方300mm位置处，按照位置线使飘窗慢慢就位。考虑塔吊垂直运输司机操作无法微调，待飘窗吊至墙板位置处，要求塔吊停稳放好，调节两侧倒链，使得螺栓水平调节至螺栓孔洞位置处。

[image: image92.wmf]
图3.1.5-2  预制飘窗吊装示意图
3 待飘窗螺栓调节至穿墙孔洞位置处时，将定制U型飘窗水平咬合措施件套放在飘窗上，室内人员两侧均采用溜绳牵引飘窗，同时塔吊大臂回转使得飘窗水平平移，再次调节两侧倒链使得螺栓插入墙板连接孔洞。吊装时U型飘窗水平咬合措施件使用时必须设置一根保险绳。

[image: image93.wmf]
图3.1.5-3  预制飘窗U型措施件使用示意图
4 飘窗连接节点做法
a) 飘窗的竖向节点连接：螺栓连接牢固后采用附加角钢将飘窗埋件和墙板埋件焊接形成一体，作为飘窗临时固定使用。
b) 飘窗的水平节点连接：飘窗采用螺栓连接。
c) 飘窗与墙体之间的缝隙灌入灌浆料，外侧接缝处内垫橡胶密封条，然后采用硅酮耐候密封胶封堵。
5 飘窗水平螺栓连接后，采用专用灌浆料封堵螺栓与墙体孔洞之间空隙。
6 预制飘窗施工中的成品保护
a) 构件进场后，根据构件的吊装形式，采用立放方式堆放；
b) 吊装之前需对飘窗的预埋吊装及螺栓连接螺母进行保护，以防飘窗存放过程中螺母进水锈蚀；
c) 吊装预制飘窗之前采用橡塑材料成品护角，吊装墙板时与各塔吊信号工协调吊装，防止因碰撞造成构件损坏。
3.1.6 预制楼梯板安装施工
1 工艺流程
预制楼梯板安装的准备 → 弹出控制线并复核 → 楼梯上下口做细石混凝土找平灰饼 → 楼梯板起吊 → 楼梯板就位、校正 → 焊接固定 → 连接灌浆 → 检查验收
2 安装准备
熟悉图纸，检查核对构件编号，确定安装位置，并对吊装顺序进行编号；
3 弹控制线
根据施工图纸，弹出楼梯安装控制线，对控制线及标高进行复核。楼梯侧面距结构墙体预留一定空隙，为后续初装的抹灰层预留空间；梯井之间根据楼梯栏杆安装要求预留安装空隙。
4 在楼梯段上下口梯梁处采用砂浆找平，找平层灰饼标高要控制准确。
5 预制楼梯板采用水平吊装，用螺栓将通用吊耳与楼梯板预埋吊装内螺母连接，起吊前检查卸扣卡环，确认牢固后方可继续缓慢起吊。

[image: image94.wmf]
图3.1.6-1  预制楼梯板模数化吊装示意图
6 预制楼梯板就位
待楼梯板吊装至作业面上500mm处略作停顿，根据楼梯板方向调整，就位时要求缓慢操作，严禁快速猛放，以免造成楼梯板震折损坏。
7 楼梯板基本就位后，根据控制线，利用撬棍微调，校正。
8 楼梯段校正完毕后，将梯段预埋件与结构预埋件焊接固定。

[image: image95.wmf]
图3.1.6-2  预制楼梯连接示意图
9 预制楼梯板与现浇部位连接灌浆
楼梯板焊接固定后，在预制楼梯板与休息平台连接部位采用灌浆料进行灌浆，灌浆要求从楼梯板的一侧向另外一侧灌注，待灌浆料从另一侧溢出后表示灌满。
10 预制楼梯板安装保护
a) 预制楼梯板进场后堆放不得超过四层，堆放时垫木必须垫放在的楼梯吊装点下方；
b) 在吊装前预制楼梯采用多层板钉成整体踏步台阶形状保护踏步面不被损坏，并且将楼梯两侧用多层板固定做保护；
c) 在吊装预制楼梯之前将楼梯埋件处砂浆灰土等杂质清除干净，确保预制楼梯焊接质量。
3.1.7 预制装饰板安装施工
1 工艺流程
预制装饰板的安装准备 → 弹出控制线并复核 → 装饰板吊装、就位 → 装饰板校正 → 焊接固定 → 检查验收
2 安装准备
熟悉图纸，检查核对编号，确定安装位置，并对吊装顺序进行编号。
3 将装饰板的水平位置线及标高控制线弹出，并对其控制线及标高进行复核。
4 装饰板吊装
a) 装饰板吊装时要求缓慢匀速，严禁快速猛放，以免造成装饰板损坏。
b) 钢筋锚挂装饰板安装：装饰板吊装采用高强螺栓辅助通用吊具连接装饰板预留螺母，吊装时要求保证高强螺栓、通用吊具与装饰板连接螺母连接牢固。每层的悬挑板浇筑前，预埋装饰板的焊接埋件；由于该装饰板上侧钢筋锚入悬挑板内，装饰板必须在悬挑板模板支设前安装。
c) 装饰板安装：装饰板吊装时采用预留吊环直接吊装，起吊前检查确定吊环与钢丝绳连接牢固方可起吊；装饰板采用上下焊接固定，吊装完毕后直接与阳台上的埋件焊接固定。

[image: image96.wmf]
图3.1.7-1  预制装饰板吊装连接示意图
5 预制装饰板施工中的成品保护
a) 预制装饰板进场后堆放不得超过四层，堆放时垫木堆放构件跨中1/3位置处；
b) 吊装之前需对预制装饰板的预埋吊装螺母进行保护，以防装饰板存放过程中螺母进水锈蚀；
c) 带面砖的预制装饰板采用4mm厚聚乙烯膜防污染保护；
d) 预制装饰板的四个角采用橡塑材料成品护角；
3.2  施工所需的方案及其主要包括的内容
3.2.1 装配整体式剪力墙结构施工专项方案主要包括内容：
1 方案编制依据
2 工程概况
a) 预制构件标准单元
b) 流水段划分及资源配置情况
c) 主要连接节点
3 施工重点难点
a) 预制构件进场及安装计划
b) 预制构件灌浆施工
c) 预制构件安装控制精度
4 预制构件安装方法
a) 预制构件安装准备
b) 预制构件安装方法
c) 预制构件安装质量控制措施
5 预制构件安装施工质量标准及质量控制措施
6 成品保护措施
a) 预制构件运输及存放质量控制措施
b) 预制构件安装施工质量验收
7 安全文明施工及环境保护
3.3  施工验收

3.3.1装配式混凝土结构施工质量验收可按混凝土结构子分部工程进行。

3.3.2工程质量验收应在施工单位自检基础上，按照检验批、分项工程、分部（子分部）工程进行。

3.3.3装配式混凝土结构子分部工程包括钢筋分项工程、混凝土工程、预制构件安装工程三个分项工程：

1钢筋分项工程除包括原有的钢筋加工、连接检验批外，还应在钢筋安装检验批中增加定位钢筋验收的内容；

2预制构件安装工程包括预制构件进场检验批、预制构件安装检验批、预制构件节点及接缝检验批三部分内容。

3.3.4采用装配式混凝土结构的工业化住宅项目工程验收时，应进行结构实体检验及装配式混凝土结构子分部工程的验收。

3.3.5装配式结构子分部工程验收时应提交下列资料和记录：

1  工程设计单位已确认的预制构件深化设计图、设计变更文件；

2  装配式结构工程施工所用各种材料及预制构件的各种相关质量证明文件；
3  预制构件安装施工验收记录； 

4  钢筋套筒灌浆连接的施工检验记录

5  连接构造节点的隐蔽工程检查验收文件； 

6  后浇筑节点的混凝土或灌浆料强度检测报告；
7  密封材料及接缝防水检测报告； 
8  分项工程验收记录； 

9  装配式结构实体检验记录；

10 工程的重大质量问题的处理方案和验收记录；

3.3.6装配式混凝土结构子分部工程应在安装施工过程中完成下列隐蔽项目的现场验收：

1  结构预埋件、钢筋接头、螺栓连接、套筒灌浆接头等；

2  预制构件与结构连接处钢筋及混凝土的结合面；

3  预制混凝土构件接缝处防水、防火作法。
3.3.7装配式混凝土结构子分部工程施工质量验收合格应符合下列规定：

1 有关分项工程施工质量验收合格；

2 质量控制资料完整且符合要求；

3 观感质量验收合格；

4结构实体检验满足设计或规程的要求。

3.4  注意事项
3.4.1应加强对装配式结构施工管理人员、操作人员、质检人员的培训，重点培训内容包括：装配式结构施工特点、装配式结构质量控制要点、关键质量控制要点、预制构件吊装作业流程等内容，对操作人员应进行理论知识及操作技能考核。
3.4.2施工单位首次从事装配式结构项目施工前，应进行实体预制构件吊装演练，演练内容包括：各类预制构件吊装作业、钢筋定位控制、灌浆作业演练等内容。
3.4.3施工单位进行施工机械选择时应充分考虑预制构件运输、存放、吊装等不同工况下对塔吊起重量的要求，合理选择起重机械并合理布局。
3.4.4施工单位进行钢筋套筒灌浆作业时，应采用与钢筋套筒配套使用的灌浆料，并提前确认灌浆料的性能要求，并进行实际拌合试验，确定施工现场灌浆料流动性、易用时间、初凝时间、终凝时间等技术参数，对灌浆工艺进行调整，并进行班前检验。
3.4.5施工单位进行装配式结构施工前，应确认预制构件中所涉及的各专业预留预埋情况，避免疏漏。
附录A  《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010） 相关条文
9.5 叠合构件
（Ⅰ）水平叠合构件
9.5.1 二阶段形成的水平叠合受弯构件，当预制构件高度不足全截面高度的40%时，施工阶段应有可靠的支撑。
  施工阶段有可靠支撑的叠合受弯构件，可按整体受弯构件设计计算，但其截面受剪承载力和叠合面受剪承载力应按本规范附录H计算。
9.5.2 混凝土叠合梁、板应符合下列规定：
1 叠合梁的叠合层混凝土的厚度不宜小于100mm，混凝土强度等级不宜低于C30。预制梁的箍筋应全部伸入叠合层，且各肢伸入叠合层的直线段长度不宜小于10d,d为箍筋直径。预制梁的顶面应做成凹凸差不小于6mm的粗糙面。
2 叠合板的叠合层混凝土厚度不应小于40mm,混凝土强度等级不宜低于C25。预制板表面应做成凹凸差不小于4mm的粗糙面。承受较大荷载的叠合板以及预应力叠合板，宜在预制底板上设置伸入叠合层的构造钢筋。
9.5.3 在既有结构的楼板、屋盖上浇筑混凝土叠合层的受弯构件，应符合本规范第9.5.2条的规定，并按本规范第3.3节、第3.7节的有关规定进行施工阶段和使用阶段计算。
9.6 装配式结构
9.6.1 装配式、装配整体式混凝土结构中各类预制构件及连接构造应按下列原则进行设计：
1 应在结构方案和传力途径中确定预制构件的布置及连接方式，并在此基础上进行整体结构分析和构件及连接设计；
2 预制构件的设计应满足建筑使用功能，并符合标准化要求；
3 预制构件的连接宜设置在构件受力较小处，且宜便于施工；结构构件之间的连接构造应满足结构传递内力的要求；
4 各类预制构件及其连接构件应按从生产、施工到使用过程中可能产生的不利工况进行验算，对预制非承重构件尚应符合本规范第9.6.8条的规定。
9.6.2 预制混凝土构件在生产、施工过程中应按实际工况的荷载、计算简图、混凝土实体强度进行施工阶段验算。验算时应将构件自重乘以相应的动力系数：对脱模、翻转、吊装、运输时可取1.5，临时固定时可取1.2.
注：动力系数尚可根据具体情况适当增减。
9.6.3 装配式、装配整体式混凝土结构中各类预制构件的连接构造，应便于安装、装配整体式。对计算式不考虑传递内力的连接，也应有可靠的固定措施。

9.6.4 装配整体式结构中框架梁的纵向受力钢筋和柱、墙中的竖向受力钢筋宜采用机械连接、焊接等形式；板、墙等构件中的受力钢筋可采用搭接连接形式；混凝土接合面应进行粗糙处理或做成齿槽；拼接处应采用强度等级不低于预制构件的混凝土灌缝。
装配整体式结构的梁柱节点处，柱的纵向钢筋应贯穿节点；梁的纵向钢筋应满足本规范第9.3节的锚固要求。
当柱采用装配式榫式接头时，接头附近区段内截面的轴心受压承载力宜为该截面计算所需承载力的1.3~1.5倍。此时，可采取在接头及其附近区段的混凝土内加设横向钢筋网、提高后浇混凝土强度等级和设置附加纵向钢筋等措施。
9.6.5 采用预制板的装配整体式楼盖、屋盖应采取下列构造措施：

1 预制板侧应为双齿边；拼缝上口宽度不应小于30mm;空心板端孔中应有堵头，深度不宜小于60mm；拼缝中应浇灌强度等级不低于C30的细石混凝土；

2 预制板端宜伸出锚固钢筋互相连接，并宜与板的支撑结构（圈梁、梁顶或墙顶）伸出的钢筋及板端拼缝中设置的通常钢筋连接。

9.6.6 整体性要求较高的装配整体式楼盖、屋盖，应采用预制构件加现浇叠合层的形式；或在预制板侧设置配筋混凝土后浇带，并在板端设置负弯矩钢筋、板的周边沿拼缝设置拉结钢筋与支座连接。

9.6.7 装配整体式结构中预制承重墙板沿周边设置的连接钢筋应与支承结构及相邻墙板互相连接，并浇筑混凝土与周边楼盖、墙体连接成整体。

9.6.8 非承重预制构件的设计应符合下列要求：

1 与支承结构之间宜采用柔性连接方式；

2 在框架内镶嵌或采用焊接连接时，应考虑其对框架抗侧移刚度的影响；

3 外挂板与主体结构的连接构造应具有一定的变形适应性。
附录B  各专业图纸目录
	序号
	建筑专业
	结构专业
	暖通专业
	给排水专业
	电气专业

	1
	总平面图
	结构设计说明
	设计及施工说明
	设计及施工说明
	施工图设计说

	2
	施工图设计说明
	基础结构平面图
	图例及设备表
	图例及设备表
	图例及主要设备表

	3
	材料做法表
	各层结构平面图
	采暖系统原理图
	给水系统原理图
	各层照明平面

	4
	门窗统计表及详图
	各层顶板配筋图
	防排烟系统原理图
	排水系统原理图
	各层电气平面

	5
	阳台板、空调板大样
	现浇剪力墙大样图
	各层采暖通风平面图
	消火栓及喷淋系统原理图
	配电及弱电系统图

	6
	各层平面图
	预制墙板大样图
	采暖管井大样图
	各层消防及给排水平面图
	各层弱电平面

	7
	屋顶层平面图
	预制楼板大样图
	户型采暖大样图
	卫生间大样及给排水管道轴测图
	首层消防平面

	8
	各立面图及剖面图
	
	
	消防泵房、给水泵房大样图
	

	9
	楼梯详图
	
	
	给水、排水、消火栓立管图
	

	10
	外墙大样
	
	
	
	

	11
	预制外墙板详图
	
	
	
	


附录C  相关政策文件

1  关于印发《关于推进本市住宅产业化的指导意见》的通知（京建发〔2010〕125号）
2  关于印发《关于产业化住宅项目实施面积奖励等优惠措施的暂行办法》的通知（京建发〔2010〕141号）
3  关于印发《北京市产业化住宅部品评审细则（试行）》的通知（京建发〔2010〕286号）
4  关于印发《北京市住宅产业化专家委员会管理办法》的通知（京建发〔2010〕450号）
5  关于印发《北京市产业化住宅部品使用管理办法》（试行）的通知（京建发〔2010〕566号）
6  关于印发《北京市混凝土结构产业化住宅项目技术管理要点》的通知（京建发〔2010〕740号）
7  关于延续执行《关于产业化住宅项目实施面积奖励等优惠措施的暂行办法》的通知（京建法〔2011〕29号）
8  关于在保障性住房建设中推进住宅产业化工作任务的通知（京建发〔2012〕359号）
上述文件可在北京市住房和城乡建设委员会网站下载。
[image: image97.jpg]S=RHEE: FHERE ~EREELERE
AMERITLE
Stone-decorated panels



[image: image98.jpg]I

BB 4

S-EEEE; CERRE, ERAR: CRRALRE; FRRARRE
AEIGFERITTZ
Brick-decorated panels



[image: image99.jpg]7HLV( ks) 2
EHANE A Va
A b W
YA ex [
! . :/ Ay
- ~ N zr//
g - g D 5 PR
Sl ined Tl e e T |
i e Sa
n pz = . oot
vl Ly B —
1/ I B i |
S e
T e
J N | -
sy AV
2T It I
s zason | Lo !
I\ /R H i ” WWJ«O\:N,@,
1% 1 = SalAs s
o 1/ - rUL” : /&T
- v e CONL
4 4 R RN 3 7
— 1 C\ /, ”
H N8 T % : |
. e —
/. 3 B Ho==~ = - C
Pl ~_
,, 1 o>Z N - W&
- - 2 =l ,
- = |
4 e 0|
: ] LIS boood
R T R T T
|5 e r 5 [
oz Ll @ ow s [ uA) TR
} E L = S 5 T S
;] B = ) 110 c
- m e @ ;
% el |
N =NE |
i I
I 5]
I 2 g |
i 2
. ! W TTRON TT60M
R ZZ60W
.&M - u/f
| E
\ /; e
— —— | y
== e e K Tk A
[ = .4
1 L o1 L
A zon WO < i
. [ 8 H
N e — == SRSETR T,
AN
= g r4
i | _ ,
Hea STTANT Lo L f L =
AL - @ E Wa@ém
w§§ wJ\ !
‘WS |
g I
5 R :




附录D  流程图

























































































施工图





修改完善





外审单位





合格





正式施工图





构件生产厂家





反馈意见





修改完善








施工单位





构件生产





合格





构件加工图





设计、施工单位





修改图纸





方案





反馈意见





构件生产厂家





合格





施工图阶段





反馈意见





建设方





合格





初步设计





反馈意见





建设方、专家论证





修改图纸





修改完善





合格





反馈意见








_1419313520.dwg

_1419313525.dwg

_1419313527.dwg

_1419313529.dwg

_1419313531.dwg

_1419313532.dwg

_1419313530.dwg

_1419313528.dwg

_1419313526.dwg

_1419313522.dwg

_1419313523.dwg

_1419313521.dwg

_1419313516.dwg

_1419313517.dwg

_1381059617.unknown

