北京市房屋建筑和市政基础设施工程

基坑自动化监测技术导则

2025年4月
前 言

为规范北京市建设工程施工现场基坑自动化监测管理，进一步推进信息化施工，保障基坑安全，制定本导则。

本导则主要内容：1总则；2术语和符号；3基本规定；4监测项目及频率；5自动化监测方法及要求；6数据处理及信息反馈；7自动化监测系统；8监测设备的安装与维护。
本导则由北京市住房和城乡建设委员会归口管理，中铁建设集团有限公司负责技术解释，执行过程中如有意见或建议，请寄送至北京市住房和城乡建设委员会。（地址：北京市通州区达济街9号院，邮政编码：101160）
	本导则主编单位：
	中铁建设集团有限公司


	本导则参编单位：
	北京岩土工程协会

	
	北京城建勘测设计研究院有限责任公司


	本导则主要起草人员：
	翟玉新  牛大伟  姚爱敏  钱增志  王向兰  周大兴  王志京  董  磊  金  亮  郭海峰  王  飞  刘尚伟

	
	

	
	

	本导则主要审查人员：
	沈小克  化建新  马海志  鲁卫东  王安邦


目  次
5

1  总则

6

2  术语和符号

6

2.1 术语

6

2.2 符号

8

3  基本规定

10

4  监测项目及频率

10

4.1 一般规定

10

4.2 监测项目

11

4.3 监测频率

13

5  自动化监测方法及要求

13

5.1 一般规定

13

5.2 水平位移监测

15

5.3 竖向位移监测

16

5.4 深层水平位移监测

17

5.5 支护结构内力监测

18

5.6 地下水位监测

18

5.7 倾斜监测

19

5.8 裂缝监测

19

5.9 其他监测

21

5.10 动态巡查

22

5.11 比对测量

23

6  数据处理及信息反馈

23

6.1数据处理

23

6.2 信息反馈

25

7 自动化监测系统

25

7.1 一般规定

25

7.2 系统功能要求

27

7.3系统性能要求

27

7.4 系统维护和管理要求

30

8  监测设备的安装与维护

30

8.1监测设备安装

31

8.2监测设备维护



1 总则

1.01  本导则所述条款适用于北京市行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程的基坑工程及基坑周边环境自动化监测技术管理。

1.0.2  基坑工程自动化监测应综合考虑工程设计方案、施工方案、工程地质和水文地质条件、周边环境条件等因素，编制合理的监测方案，精心组织和实施。

1.0.3  基坑工程自动化监测中本技术导则未涉及的内容，按现行法律法规、政策文件、标准规范执行。
2 术语和符号

2.1 术语

2.0.1  基坑工程  
为保证地面向下开挖形成的地下空间在地下结构施工期间的安全稳定所需的挡土结构及地下水控制、环境保护等措施的总称。
2.0.2  基坑工程监测  

在基坑工程施工及使用阶段，采用仪器量测、现场巡视等手段和方法对基坑及周边环境的安全状况、变化特征及其发展趋势实施的定期或连续巡查、量测、监视以及数据采集、分析、反馈活动。

2.0.3  周边环境  

基坑施工及使用阶段，基坑周围可能受基坑影响的或可能影响基坑的既有建(构)筑物、设施、管线、道路、岩土体及水系等的统称。
2.0.4  自动化监测  

在基坑工程施工或使用阶段， 利用传感器、数据采集设备、通信技术及智能分析算法等组成的系统，在不依赖人工持续干预的情况下，对目标对象进行实时、连续、动态的数据采集、传输、分析与反馈的活动。

2.0.5  监测传感器  

是一种能够感知、监测目标对象或环境中的特定物理量，并将其转换为可识别、可处理或可传输的电信号、数字信号或其他形式输出信号的装置或器件。

2.0.6  监测点
直接或间接设置在监测对象上并能反映其变化特征的观测
2.0.7  变形监测网 

为监测基坑工程及周边环境的变形，由基准点、工作基点和监测点组成的测量网形。

2.0.8  比对测量

为保证测量结果的有效性，在满足技术标准要求的前提下，人工采用同等精度或更高精度的测量方法或设备对监测对象进行量测，并比较测量结果的方式。
2.2 符号

H——基坑设计深度； 

D——测距边长度； 

d——基线平均长度；

h——基坑开挖深度。

3 基本规定

3.0.1  下列基坑工程宜实施自动化监测：

1  需要高频次或连续实时监测的基坑工程；

2  人工方式监测不便实施的基坑工程；

3.0.2  基坑工程自动化监测宜实施全自动化监测；当采用半自动化监测时，人工监测环节的数据分析、处理和预警宜采用自动化处理系统。
3.0.3  基坑工程自动化监测应定期进行人工比对测量。
3.0.4  自动化监测点布置应满足设计文件及现行技术标准的要求。

3.0.5  实施自动化监测的工程，基坑工程施工和使用期间，应对支护结构、施工状况、施工工况周边环境、监测设施等进行现场巡查。
3.0.6  监测单位应根据工程设计、工程特点、周边环境状况等，在实施前应编制监测技术方案，监测方案应按相关要求审批。
3.0.7  监测技术方案应包含下列内容：

1  工程概况；

2  监测依据及技术标准；

3  监测目的；

4  监测等级、范围、内容、周期及频率；

5  自动化监测设备选型；
6  监测方法及技术要求；

7  自动化监测设备巡查与维护；
8  比对测量方案；

9  监测数据处理及信息反馈；

10  监测资源配置；

11  监测质量、安全、进度保证措施；

12  监测应急预案；

13  监测点布置图。

3.0.8 监测设备应符合下列要求：
1  具有产品合格证或校验报告；
2  测量精度应满足相关标准的规定，分辨率、灵敏度、量程及使用寿命应满足工程需要；

3  设备能够连续、准确、可靠地工作，在使用寿命期能适应工作环境；

4  断电或异常情况下，数据不失真或丢失；

5  接入自动化系统的监测设备，其输入输出信号标准应开放。

3.0.8  现场监测点、传感器、采集装置应设置专用的警示标识并做好保护。

3.0.9  自动化监测实施前，应完成监测设备安装调试和系统试运行，确保自动化监测系统运行稳定。

3.0.10  自动化监测实施中，应定期对自动化监测系统、监测设备进行检查和维护，保证正常运行。

3.0.11  当出现下列情况时，应对监测数据进行校核，并检修或更换监测设备：

1  监测数据异常;

2  设备运行过程中量程过载、异常断电或出现故障;

3  设备碰撞、跌落、损坏等。

3.0.12  基准点应设置在变形影响范围以外且位置稳定、易于长期保护的地方。基准点应定期进行复测，宜配备防盗、防碰撞装置，并方便检查与维护。

3.0.13  初始值应在施工前且自动化监测系统经调试运行稳定后进行测定。

3.0.14  监测频率应能反映监测对象所测项目的变化过程且不遗漏其重要变化特征，并应符合设计要求和监测专项方案要求。

3.0.15  监测工作应从基坑工程施工前开始，直至基坑工程回填完成为止。对有特殊要求的基坑周边环境的监测应根据需要延续至变形趋于稳定后结束。
3.0.16  监测结束后，监测单位应将下列资料组卷归档：

1  自动化监测方案;

2  基坑自动化监测系统安装竣工报告，验收报告;

3  监测阶段性报告;

4  监测总结报告。

3.0.17  自动化监测系统应具有监测信息实时反馈、预警、数据安全保护功能，避免数据丢失或泄露。

3.0.18  除使用本导则所规定的各种监测方法外，亦可采用能达到现行有关标准规定精度要求的新技术、新方法。
4 监测项目及频率

4.1 一般规定

4.1.1  自动化监测项目的选择应综合考虑基坑工程的安全等级、工程特点、设计要求、监测对象的特性和现场作业条件等因素，兼顾经济及技术的可行性。

4.1.2  监测对象宜包括支护结构自身及周边环境。
4.1.3  监测频率应满足监测信息能及时、系统地反映施工工况及监测对象动态变化的要求，并应固定监测时间。
4.1.4  当工程发生异常情况时，应增大监测频率。
4.2 监测项目

4.2.1  自动化监测项目包含支护结构水平位移、竖向位移、深层水平位移、支护结构内力、地下水位、影响范围内周边环境的水平位移、竖向位移、倾斜、裂缝等。
4.2.2  自动化监测设备选型应根据监测项目、监测内容及现场条件进行选择，并应符合表4.2.2的规定。

表4.2.2 自动化监测项目及设备选择表

	序号
	监测类别
	监测对象
	监测项目
	监测设备

	1
	基坑支护结构
	基坑支护结构
	支护桩（墙/坡）顶部水平位移
	智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	支护桩（墙/坡）顶部竖向位移
	智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉

	
	
	
	立柱竖向位移
	

	4
	
	
	桩（墙）体深层水平位移
	爬升式或提升式测斜仪、阵列位移计、分布式光纤

	5
	
	
	锚杆（索）轴力
	振弦式轴力计、锚索计、应变计、应力计、钢筋计

	6
	
	
	支撑轴力
	

	
	
	
	围护墙（桩）内力
	

	7
	周边环境
	周边地表
	周边地表竖向位移
	智能全站仪、静力水准仪、激光位移计、机器视觉

	8
	
	建（构）筑物
	建（构）筑物竖向位移
	

	9
	
	桥梁
	桥梁墩台竖向位移
	

	10
	
	既有城市轨道交通
	轨道结构（道床）竖向位移
	

	11
	
	
	隧道结构竖向位移
	

	12
	
	
	结构变形缝差异沉降
	

	13
	
	河湖
	堤坝竖向位移
	

	14
	
	地下管廊
	管廊结构竖向位移
	

	15
	
	建（构）筑物
	建（构）筑物水平位移
	智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉

	16
	
	桥梁
	桥梁墩台水平位移
	

	17
	
	堤坝
	堤坝水平位移
	

	18
	
	既有城市轨道交通
	隧道结构水平位移
	

	19
	
	地下管廊
	管廊结构水平位移
	

	20
	
	建（构）筑物
	建筑物倾斜
	智能全站仪、智能倾角仪、静力水准仪

	21
	
	高速公路与城市道路
	挡墙倾斜
	

	22
	
	桥梁
	桥梁墩台倾斜
	

	23
	
	周边地表、桥梁、建（构）筑物、既有城市轨道交通
	裂缝宽度
	自动化裂缝计、位移计、摄影测量

	24
	
	地下水
	地下水位
	自动化渗压计、水位计

	25
	
	
	孔隙水压力
	孔隙水压力计

	26
	
	土体
	坑底隆起
	多点位移计

	27
	
	
	围护墙侧向土压力
	土压力计


注：传感器类设备需配合自动采集设备使用。

4.3 监测频率

4.3.1  自动化监测频率应根据施工方法、施工进度、监测对象、监测项目、工程地质、水文地质条件、周边环境特点等情况和特点，并结合工程经验进行综合确定，应能及时、系统地反映监测对象的动态变化过程，并宜固定监测时间。

4.3.2  现场巡查频率不宜低于监测人工巡查频率，在关键工况、特殊天气等情况下应增加巡查次数，并做好巡查记录。 

4.3.3  自动化监测频率应符合表4.3.3规定。

表4.3.3 自动化监测频率

	监测部位
	监测工况
	监测频率

	基坑工程临近或上跨的既有线结构
	土方开挖
	1次/20~60分钟

	
	结构施工
	4次/天

	基坑支护结构及周边环境（不含既有线）
	土方开挖及结构施工
	4次/天


注：1  当工程发生异常情况时，应增大监测频率；

2  数据稳定且无异常时解除加密观测。

4.3.4  当监测数据异常时，应增大自动化监测频率，立即启动人工复测，同时对监测设备进行排查或检修。

4.3.5  基坑工程施工完成监测数据稳定后，经建设单位同意方可停测。

5 自动化监测方法及要求

5.1 一般规定

5.1.1  自动化监测设备和方法应根据基坑的安全等级、监测项目、精度要求、监测频率、监测周期和现场作业条件等要求，并结合监测设备的经济性、先进性、可靠性、耐久性等指标综合确定。

5.1.2  监测精度应根据工程监测项目控制值大小、监测对象的受力或变形特征分析的要求、监测报警判定等要求综合确定。

5.1.3  监测基准网的布设、测量及检核要求除符合现行有关标准规定的要求外，还应符合以下规定：

1  监测基准网宜与工程坐标系统、高程基准和原测时间系统保持一致，也可采用独立的平面坐标系统及高程基准；

2  基准点应布设在基坑开挖影响范围以外的稳定区域，应稳定可靠，数量应满足自动化监测和人工比对测量要求；

3  监测期间，监测控制网应定期进行人工复核；

4  当基准点距离监测工程较远或通视条件不良时，应设置工作基点；

5  基准点和工作基点应在工程施工前埋设，并经观测确定其稳定后，方可投入使用。

5.2 水平位移监测

5.2.1  水平位移自动化监测可采用智能全站仪、GNSS（全球导航卫星系统）、激光位移计、机器视觉等设备进行量测。

5.2.2  水平位移监测精度不应低于1.0mm。
5.2.3  采用智能全站仪进行水平位移监测应符合下列规定：

1  智能全站仪的测角精度指标不应低于±0.5″精度指标不应低于±（1mm+1×10-6×d）；

2  工作基点宜设置观测墩或观测站房，配置防护装置，满足对仪器的防护要求；并配备强制对中装置；选点时应综合考虑施工对工作基点的扰动和对视线的阻挡；

3  基准点与监测点宜同步进行观测，并应同时观测至少3个基准点；

4  定期检查仪器的整平状态，并及时校正；

5  设备架设处宜配置电子气温气压计、控制系统、通讯系统及不间断供电系统等配套设备，并注意防护；

6  使用智能全站仪进行水平位移监测宜与竖向位移同步进行；
7  采用智能全站仪进行水平位移自动化监测时，技术标准参照现行行业标准《建筑变形测量规范》JGJ8。

5.2.4  采用GNSS方法进行水平位移监测应符合下列规定：

1   GNSS 设备的静态解算平面精度指标不应低于±（2.5mm+1×10-6×D）；
2  视场内障碍物的高度角不宜超过15°；
3  卫星定位测量应埋设固定的天线墩，规格和埋设要求应符合现行国家标准《全球导航卫星系统（GNSS）测量规范》（GB/T18314-2024）的规定；
4   GNSS基准站可根据条件布设在地面、稳定的建筑物顶部或地质条件稳定且不易被破坏的区域；选择离电视台、电台、微波站等大功率无线电发射源的距离不应小于200m，离高压输电线和微波无线电信号传输通道的距离不应小于50m，附近不应有强烈反射卫星信号的大面积水域、大型建筑以及热源等;

5   变形观测点的数量应根据监测项目及监测对象确定；接收卫星数量不应少于 5 颗，并采用固定解成果。
5.2.5   采用激光位移计测量方法进行水平位移监测应符合下列规定：

1   激光装置应配备自平衡装置，确保激光光路不受结构倾斜的干扰；

2   发射端应放置在无遮挡的稳定区域，激光光路应高于地面的距离不宜小于200mm；

3   可采用直接测量法和累计联测法进行监测。

5.2.6  采用机器视觉测量方法进行水平位移监测宜符合下列规定：
1  采用机器视觉测量仪进行水平位移监测时，视距不宜超过100m；

2  机器视觉测量系统的调试应符合下列要求：

1） 应对机器视觉测量系统的精度进行校准，确保满足系统设计要求；

2） 应调整相机焦距、曝光参数等，确保靶标成像清晰度及像素应满足机器视觉解算的要求；

3  机器视觉测量系统宜具备边缘计算能力，其处理器的处理速度和检测算法的处理能力应与采样频率及测量精度要求相匹配；

4  机器视觉测量系统宜具备召测功能，可通过指令获取现场图片或视频；

5  机器视觉测量系统方案设计应符合下列规定：

1） 应根据景深、物方视场、视场角、精度、最小靶标尺寸、位置测点等技术参数的要求选取相机的安装位置，安装基座应设置在稳固，无沉降与偏转的位置； 

2） 相机应选择被测物周边相对稳固且受环境干扰较小的位置进行布设；

3） 测点在相机视场范围内宜沿景深方向布设，单台相机景深不满足测量要求时，应增设相机；

4） 在相机景深范围内，宜选取稳固的位置，布设一个位移参考点。

5.2.7  测项计算及成果技术要求

1  智能全站仪应采用严密平差计算，并评定观测精度；

2   GNSS数据处理应采用高精度解算软件进行基线解算和网平差，导出平差结果；

3  生成数据报表时，测量的原始数据应进行数据完整性、正确性和可靠性检核；

4  机器视觉靶标在图像中的位移不宜超过图像画幅的80%，目标特征提取算法应具有良好的稳定性，能够适应不同环境和气候条件下的图像变化；

5  水平位移监测阶段性报告及总结报告均应包括监测点位布置图、监测数据成果表、水平位移曲线图等。
5.3 竖向位移监测

5.3.1  竖向位移自动化监测可采用智能全站仪、静力水准仪、机器视觉等方法进行，宜与水平位移同步监测。

5.3.2  竖向位移监测精度不应低于1.0mm。
5.3.3  采用智能全站仪进行竖向位移自动化监测要求同5.2.3。 
5.3.4  采用静力水准仪进行竖向位移自动化监测应符合下列规定：

1  应根据观测精度和沉降量要求，选取相应精度和量程的静力水准传感器。对一等、二等沉降观测，宜采用连通管式静力水准；对二等及以下等级沉降观测，可采用压力式静力水准。采用静力水准测量进行沉降观测，宜将传感器稳固安装在待测结构上；

2  一组静力水准测量系统可由一个参考点和多个监测点组成。当采用多组串联方式构成观测路线时，在相邻组的交接处，应在同一建筑结构的上下位置设置转接点。当观测范围小于300m，且转接点数不大于2个时，可将一端的参考点设置在相对稳定的区域作为工作基点；否则，宜在观测路线的两端分别布设工作基点。工作基点应采用水准测量方法定期与基准点联测；

3  静力水准测量装置的安装应符合下列规定：

1） 观测前向连通管内充水时，可采用自然压力排气充水法或人工排气充水法，不得将空气带入，管路应平顺，管路转角不应形成滞气死角；

2） 安装在室外的静力水准系统，应采取措施保证全部连通管管路温度均匀，避免阳光直射。在寒冷环境下，管路内应使用防冻液体；

3） 对连通管式静力水准，同组中的传感器应安装在同一高度，安装标高差异不得消耗其量程的20%；
4） 管路中任何一段的高度均应低于储液罐底部，但不宜低于0.5m；

5） 安装前进行测量放线，基准点及监测点设备液面高差应小于设备量程的1/2。储液罐液位高度不宜低于1/2；

4  静力水准测量系统的数据采集与计算应符合下列规定：
1） 测量装置的安装应保证与待监测结构部位的紧密连接，静力水准线路安装完成后，各传感器的采集值应在其量程的30%~70%；

2） 观测时间应选在气温最稳定的时段，观测读数应在液体完全呈静态下进行；

3） 每次观测应读数3次，读数较差应小于《建筑变形测量规范》JGJ8相应等级的仪器标称精度，取读数的算术平均值作为观测值；

4） 多组串联组成静力水准观测路线时，应先按测段进行闭合差分配后计算各组参考点的高程，再根据参考点计算各监测点的高程。

5  静力水准测量系统应与水准测量进行互校。使用期间应定期维护，发现性能异常时应及时修复或更换。

5.3.5  采用机器视觉进行竖向位移自动化监测要求同5.2.6。
5.3.6  测项计算及成果技术要求

1  智能全站仪、机器视觉数据处理要求与水平位移监测相同；

2  静力水准仪进行数据处理时，应选取温度稳定、外界扰动小的时段采集数据、适时计算；

3  竖向位移监测阶段性报告及总结报告均应包括监测点位布置图、监测数据成果表、竖向位移曲线图。

5.4 深层水平位移监测

5.4.1  深层水平位移自动化监测可以采用滑动式自动测斜仪、阵列位移计、分布式光纤等方法进行监测。

5.4.2  深层水平位移自动化监测精度应满足以下要求：
1  测斜仪测量精度不应低于0.25mm/m，分辨率不应低于0.02mm/500mm；
2  阵列式位移计监测精度应不低于0.01°，角度分辨率不低于0.001°；
3  光纤采集设备分辨精度不低于2με，测试重复性不低于±10με。
5.4.3  采用滑动式自动测斜仪进行深层水平位移监测时，测斜仪导轮应安装在测斜管导槽内；测量过程中，应在传感器稳定后进行数据采集。
1  采集间隔应与滑动式测斜仪上下轮距保持一致；

2  测量时，应确保每次探头放置位置一致；
3  自动化设备布设完毕后，应进行连续测试，以检查测值的稳定性。
5.4.4  采用阵列位移计进行深层水平位移监测时，应保证每节传感器与测斜管稳定同步变形，安装过程中严禁弯折、挤压。阵列式位移计X方向与测斜管主要变形方向应保持一致，为确保监测数据的准确性，单个节点长度不宜超过2000mm。

1  竖向工作模式：应安装于预埋固定的测斜管内，并应给传感器施加一定压力进行压紧或者对测孔进行灌浆回填处理，确保每节柔性关节和测斜管内部紧密贴合；
2  横向工作模式：宜采用预埋或加装保护管的方式，防止施工或重型机械造成破坏；
3  收敛工作模式：宜采用骑马箍按250mm或500mm的间距固定在隧道侧壁。
5.4.5 采用分布式光纤进行深层水平位移自动化监测应符合下列规定：

1  应变传感光缆宜埋设在结构变形缝或诱导缝处设置温度补偿松弛段，传感光缆松弛段长度应根据光纤解调仪空间分辨率确定，传感光缆松弛段间距宜为20~30m；
2  分布式传感光缆中光纤连接宜使用熔接连接，每个熔接点处的光损不宜大于0.05dB，每个传感光缆回路的总光损不宜大于10dB；
3  分布式传感光缆施工过程中应减少接头数量，接头位置应避开结构应力、应变较大处，并应避免在多尘及潮湿环境中进行熔接操作；
4  启封后的传感光缆应按原有缠绕方向，应按圈依次解开，且应避免受扭或受弯，光缆的弯曲半径应大于50mm。
5.4.6  测项计算及成果技术要求

1  深层水平位移计算时，应确定起算点。当测斜管嵌固在稳定岩土体中时，宜以测斜管底部为位移起算点；当测斜管底部未固在稳定岩土体时，应以测斜管上部管口为起算点，且每次监测均应测定管口位移，并对深层水平位移值进行修正；

2  分布式光纤传感系统的数据处理应根据分布式光纤传感技术的类别以及监测的物理量，选取对应公式进行计算，并剔除环境因素对应变监测数据的影响。
5.5 支护结构内力监测

5.5.1  支护结构内力自动化监测可采用轴力计、钢筋计、应变计、锚索计等设备配合自动化采集传输模块和通讯模块进行量测。

5.5.2  传感器量程不宜小于设计值的2倍，精度不宜低于量程的0. 5%。
5.5.3  传感器应具有温度补偿功能，具有良好的稳定性和抗干扰能力，传感器安装工艺及埋设方法应结合现场环境及监测对象特征来确定，保证测量结果的可靠性，埋设前应进行标定和编号，导线应做好标记，并设置导线防护措施。采集信号的信噪比应满足实际监测要求。
5.5.4  测项计算及成果技术要求

1内力监测值宜考虑温度变化等因素的影响；

2支护结构内力监测成果应包括本次变化量、本次支护结构内力监测值、变化速率，内力变化曲线。

5.6 地下水位监测

5.6.1  地下水位监测可采用渗压计、水位计传感器设备配合自动化采集模块和通讯模块。

5.6.2  地下水位自动化监测设备的最大量程应满足地下水位的变化需要，自动化监测地下水位的测量精度不宜低于10mm，仪器观测精度不宜低于量程的0.5%。
5.6.3  安装及监测方法技术要求

1  水位观测管宜在基坑预降水前不少于 1 周埋设；
2  水位观测管应顺直，内壁应光滑无阻，接头应采用外箍接头；
3  观测孔孔底宜设置沉淀管；
4  观测孔完成后应进行清洗，观测孔内水位应与地层水位一致，且连通良好。
5.6.4  测项计算及成果技术要求

1  地下水位监测可直接测读地下水埋深；

2  地下水位应根据实测数据，按孔口高程计算水位高程。
5.7 倾斜监测

5.7.1  倾斜自动化监测可采用智能全站仪、倾角仪、静力水准仪等设备进行。

5.7.2  使用智能全站仪、静力水准仪进行倾斜观测时，监测精度应符合国家现行标准《建筑变形测量规范》JGJ8的有关规定。倾角仪精度不低于0.01°，分辨率不低于0.002º。
5.7.3  安装及监测方法技术要求

1  采用智能全站仪进行倾斜自动化监测时应符合下列规定：

1） 在结构的上、下部竖向对应设置观测标志，观测标志宜为小棱镜或反射片，采用基于无合作目标测距技术时可为平整的其他标志；

2） 测站点应设置在结构边线的延长线或结构边线的垂线上，与观测点的水平距离宜为上、下部观测点高差的1.5倍～2.0倍；

3） 历次观测应正、倒镜各观测一次取平均值。

2  采用倾角仪进行倾斜自动化监测时应符合下列规定：

1） 可选用两单轴正交或双轴的倾角计进行倾斜监测；

2） 应明确倾角仪的安装方向，并记录测点间距、监测对象高度等有关属性特征数据；

3） 采用倾角传感器进行倾斜监测时，坐标轴方向应统一约定。初始安装角度不宜大于最大量程的20%；
4） 安装倾角仪应明确安装的方向，并详细记录相关属性信息数据，包括测点间距，监测对象高度等有关属性特征数据。

3  差异沉降法可采用静力水准仪进行监测，安装及监测方法详见5.3.4。

5.7.4  测项计算及成果技术要求

1  智能全站仪应采用严密平差计算，并评定观测精度；

2  静力水准仪进行数据处理时，应选取温度稳定、外界扰动小的时段采集数据、实时计算；

3  倾角仪使用加速度计来测量重力加速度在不同轴上的分量计算倾角；

4  倾斜监测成果应描述测量位置、倾斜方向、偏移量、倾斜率、倾斜率变化速率。

5.8 裂缝监测

5.8.1  裂缝自动化监测可采用裂缝计、位移计、摄影测量仪等设备监测；

5.8.2  裂缝宽度测量精度不宜低于0.1mm，裂缝长度和深度测量精度不宜低于1mm。设备最大量程应满足实际裂缝监测的需要。
5.8.3  安装及监测方法技术要求

1  设备的选型和安装应考虑裂缝的变化方向，避免因测杆或测线变形导致数据不准确或设备损坏；

2  设备安装时应综合考虑裂缝收缩与扩张两种情况，设备应沿裂缝的垂直方向布设，每条裂缝应至少布设3组观测标志，安装在裂缝的最宽处和裂缝末端。
5.8.4  测项计算及成果技术要求

1  裂缝宽度监测可直接测读；

2  裂缝监测成果应包含裂缝宽度、长度，及各次监测的变化量，变化方向等信息。

5.9 其他监测

5.9.1  坑底隆起

1  坑底隆起自动化监测宜采用多点位移计结合智能采集传输模块进行量测；

2  坑底隆起采用钻孔等方法埋设深层沉降标时，孔口高程宜用水准测量方法测量，沉降标至孔口垂直距离可采用钢尺量测。

5.9.2  土体分层竖向位移

1  土体分层竖向位移自动化监测宜采用多点位移计结合智能采集传输模块进行量测；

2  土体分层竖向位移监测的布置应符合下列规定：
1） 应选择在靠近被保护对象且有代表性的部位，形成监测剖面；
2） 监测点宜根据地基类型及场地土层分布情况，按设计要求布设测点，埋设深度和数量应考虑基坑开挖、降水对土体竖直方向位移的影响范围及土层的分布，分层沉降标的埋设可采用钻孔法。
3） 竖向布置测点宜设置在各层土的界面上，宜等间距设置，数量与深度应根据具体情况确定，当厚度较大时，应加密监测点；
3  分层沉降的初始值应在多点位移计埋设 1 周后量测，并获取稳定的初始值。
5.9.3  土压力

1  土压力监测宜采用土压力计并应结合自动化采集传输模块进行监测；

2  土压力计量程应满足测试压力范围的要求，精度不宜低于量程的0.5%，分辨率不宜低于量程的0.2%；

3  土压力计可采用钻孔法埋设，受力面与所监测的压力方向垂直并紧贴被监测对象，埋设完毕后孔隙应充填密实，充填材料宜与周围岩土体一致；

4  当按土层分布情况布设时，每层应至少布设1个测点，且宜布置在各层土的中部；

5.9.4 孔隙水压力

1  孔隙水压力自动化监测宜采用钢弦式或应变式孔隙水压力计并结合自动化采集传输模块进行监测；

2  孔隙水压力计量程应满足测试压力范围的要求，精度不宜低于量程的0.5%，分辨率不宜低于量程的0.2%；

3  孔隙水压力计可采用压入法、钻孔法埋设。监测点的布置宜选择在基坑受力、变形较大或有代表性的部位，在竖向布置上，监测点宜在水压力变化影响深度范围内按土层分布情况布设，竖向垂直间距宜为2～5m，数量不宜少于3个；

4  孔隙水压力计埋设后宜取得稳定数值作为初始值。
5.9.5  净空收敛

1  净空收敛自动化监测可选用智能全站仪、激光测距仪、机器视觉仪、激光断面扫描仪等设备进行量测；
2  监测技术要求：
1） 当采用智能全站仪进行收敛变形监测时，全站仪的测距标称精度不应低于±（1mm＋1×10-6×D）；

2） 当采用测距仪进行收敛变形监测时，测距仪的标称精度不应低于1mm；

3） 当采用机器视觉进行收敛变形监测时，测量精度应优于1/50000视场范围，仪器精度应满足0.1mm；

4） 当采用激光断面扫描仪观测时，测试精度不宜低于1mm。
3  采用智能全站仪进行净空收敛自动化监测应符合下列规定：
1） 采用智能全站仪进行固定测线收敛监测时应在收敛测线两端固定小棱镜或设置反射片，可通过智能全站仪采用自动测量程序或通过测线两端测点三维空间坐标值计算其相对距离；

2） 全站仪应安装在稳固的基座上，固定测线两端宜采用固定棱镜或反射片等观测标志；

3） 每次观测应正、倒镜各测量1测回。
4  采用激光测距仪进行净空收敛自动化监测应符合下列规定：
1） 当采用激光测距仪进行收敛变形监测时，激光测距仪固定安装在固定测线一端，固定测线另一端宜布设反射片等观测标志；应定期检查测距仪镜头表面，当镜头表面有明显灰尘、污渍时，应及时清理维护；

2） 激光测距仪发射端应放置在无遮挡的稳定区域；
3） 激光测距仪应配备自平衡装置，确保激光光路不受结构倾斜的干扰； 

4） 设置照准标识，隧道侧壁粗糙时应先打磨；
5） 激光测距仪和照准标识安装稳定，并定期校正视线；
6） 激光测距仪应具有防尘罩，以保证长期工作稳定性。
5  采用机器视觉测量仪进行净空收敛自动化监测应符合下列规定：
1） 采用机器视觉测量仪进行净空收敛自动化监测主要技术路线为：机器视觉测量仪测量净空收敛监测点位置标靶坐标，用左、右标靶坐标计算两点间距离，距离变化即为收敛变化量；

2）机器视觉测量仪发射端应放置在无遮挡的稳定区域，要求能够观测到安装于被测点位的靶标；

3） 固定测线两端宜布设无源靶标作为观测标志。
6  采用激光断面扫描仪进行净空收敛自动化监测应符合下列规定： 

1） 激光断面扫描仪应具备镜头自清洁或防尘功能； 

2） 根据测量的点位建立断面模型分析。
7  收敛成果应计算本次变化量、累计变化量、收敛变化速率、固定测线和收敛断面布置图、观测成果表。
5.9.6  振动监测
1  振动速度和振动加速度宜采用智能测振仪进行量测；

2  测振仪频带范围宜满足被测物理量的监控要求；

3  测振仪技术参数和使用要求应符合现行《爆破安全规程》GB6722的有关规定。
5.10 动态巡查

5.10.1  动态巡查可采用机器视觉等方式。
5.10.2  动态巡查宜包括以下内容：
1  基坑施工规范性，开挖分段长度、分层厚度及支护及时性等情况；

2  场地地表水、地下水排放状况；

3  基坑有无涌土、流砂、管涌情况；

4  基坑周边地面有无超载;

5  坡体及墙后土体有无裂缝、沉陷及滑移情况；

6  邻近基坑及建筑的施工变化情况；
7  其他。
5.10.3  动态巡查应符合下列规定：
1  系统应能实现监视、录像、回放、备份、报警及网络浏览等功能；

2  实况图像宜采用可通过遥控进行变焦和扫视、俯仰的摄像头，摄像头、拾音器等应安装在便于取景和录音的安全部位，并采取防撞、防水等保护措施；

3  视频信号和音频信号可采用无线发送设备或通过有线网络传送到管理部门的监视器中；

4  应采用硬盘或其他大容量的媒介连续记录图像和声音，以供存档和必要时的回放；

5  应由专门人员对监控情况进行分析，记录。

5.11 比对测量

5.11.1  采用传感器结合智能采集传输模块进行监测项目应定期进行比对测量。

5.11.2  比对测量可采用人工监测或不同设备进行校核验证，比对测量的方法、设备、精度应满足现行规范相关要求。

5.11.3  比对测量应定期实施，并应符合下列规定：

1  比对测量周期应根据基坑安全等级确定，在基坑自动化监测过程中宜1~2月1次；

2  当检查发现传感器有可能变动或监测结果异常时，应立即进行；

3  重要施工节点或特殊施工方法实施时，宜进行比对测量。

5.11.4  采用比对测量的各监测项目宜符合下列规定：

1  水平位移采用激光位移计、GNSS、机器视觉进行监测的宜使用全站仪进行比对测量；

2  竖向位移采用静力水准仪、激光位移计、机器视觉进行监测的宜使用水准仪进行比对测量； 

3  倾斜采用倾角仪进行监测的宜使用全站仪或水准仪进行比对测量； 

4  地下水位采用渗压计进行监测的宜使用钢尺水位计进行比对测量；

5  裂缝采用裂缝计进行监测的宜使用游标卡尺进行比对测量。

5.11.5  比对测量由监测单位负责完成。
6 数据处理及信息反馈

6.1数据处理
6.1.1  数据处理包括数据的预处理、计算、分析以及管理，除数据分析外宜由监测软件系统自动进行，平差指标超限或变形发生突变时应加以人工干预，确保监测数据的可靠性。
6.1.2  数据预处理包括原始数据的去噪，如温度、气压、大气折光等改正，异常数据的识别与剔除等。
6.1.3  监测数据平差计算前应对基准点的稳定性进行分析，平差计算后应输出相应精度评定指标。
6.1.4  监测数据处理完成后应对各测项本期变化量、累计变化量、变形速率等信息进行统计分析，并对监测成果是否异常作出判断，数据分析人员应具备工程实践经验。
6.1.5  监测数据发生突变或触发预警时应对数据进行检查分析，并进行人工复核。
6.1.6  监测数据处理完成后应及时进行成果资料归档，并报送监测数据。
6.2 信息反馈
6.2.1  自动化监测成果应包括预警快报、日报、阶段性报告和总结报告等，监测报告的内容应真实、准确、完整，并宜用文字阐述与图表或图形相结合的形式表达。

6.2.2  监测过程中的成果资料提交、监测报告报送、监测预警及相关情况通知等应采用信息化方式进行反馈。自动化监测系统应针对不同层级、权限的相关人员，进行监测信息推送。
6.2.3  自动化监测结果触发预警后，应立即自动调整监测频率，进行加密监测。同步开展人工监测复核并加强现场安全巡查，深入分析异常监测数据的原因，及时评估数据报警的真实性，确定数据报警的原因，提出应急处置建议。
6.2.4  预警快报应包括下列内容：
工程名称、预警项目、测点编号、当前值及报警值、预警时间、预警原因分析、采取的措施建议等。
6.2.5  自动化监测日报表应包括下列内容： 
1  当日的天气情况和施工现场的工况； 
2  仪器监测项目各监测点的本次监测值、单次变化值、变化速率以及累计值等，累计变形曲线图，巡查记录等； 
3  对监测项目应有正常或异常的判断性结论； 
4  对达到或超过监测预警值的监测点应预警标示，并进行分析和建议； 
5  对动态巡查发现的异常情况应详细描述，危险情况应报警标示并分析和建议； 
6  其他相关说明。 
6.2.5  自动化监测阶段性报告应包括下列内容： 
1  工程概况、工程进度及周边环境概况； 
2  自动化监测项目及测点的布置图； 
3  主要工作内容； 
4  监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线； 
5  监测项目监测值的变化分析、评价； 
6  人工比测方法及比测结果； 
7  相关的设计和施工建议。 
6.2.6  自动化监测总结报告的内容应包括： 
1  工程概况； 
2  自动化监测依据；
3  自动化监测项目； 
4  监测点布置； 
5  自动化监测设备和监测方法； 
6  监测频率； 
7  监测预警值； 
8  监测数据精度、监测结果及预警情况； 
9  比对测量方法及比对测量结果； 
10  各监测项目变化分析及整体评述； 
11  自动化监测工作结论与建议。
7 自动化监测系统

7.1 一般规定

7.1.1  基坑自动化监测系统的构成宜符合表7.1.1的规定。
表7.1.1基坑自动化监测系统的构成

	自动化监测系统组成部分
	功能和描述

	测量传感器
	传感器或测点埋设件

	数据采集
	自动化数据采集终端

	
	自动化数据采集、分析、处理、发送

	远程通信
	通信网络设备

	
	通讯协议

	自动化信息处理及反馈
	数据变化趋势预测

	
	数据自动反馈（含监测数据预警、运行状况报警等）（（）（）

	
	数据展示

	
	监测报告

	监测控制中心
	机房

	
	服务器

	
	基坑自动化监测软件平台


7.1.2  基坑自动化监测系统网络拓扑结构宜采用星型结构、网状型结构或者星型-网状型混合结构，不宜采用树型结构及环型结构。
7.1.3  对重要基坑工程的自动化监测项目，自动化采集及远程通信模块宜具备召测功能。
7.2 系统功能要求

7.2.1  基坑自动化监测系统应具备下列功能：
1  通讯与管理功能
1） 系统应能与传感器通信，实时接收回传数据信息；
2） 系统宜支持对传感器的远程控制，能动态调整传感器参数。
2  数据采集功能
1） 应支持人工、自动化数据采集方式；
2） 应具备调整数据采集频率的功能，支持加密监测；
3） 应具有对重要测点连续跟踪采集的功能；
4） 应具备对断点的处理及数据续传功能；
5） 应具备现场巡检功能，支持通过文字、照片、视频等方式采集巡检过程关键信息；
6） 宜支持移动端采集功能，对采集信息及时处置。
3  数据处理及分析功能
1） 应备有识别异常数据的功能，支持对异常数据进行处理；
2） 应具备对采集数据进行自动转换和计算的功能，计算结果应为成果要求的最终物理量；
3） 应具备自动生成监测曲线的功能，曲线能清楚地分辨监测点变化量；
4） 应具备输出与保存监测成果的功能，监测成果包括监测日报、阶段性报告及总结性监测报告等；

5） 应能同时记录人工对比测量与自动化监测数据，支持自动化监测与人工对比测量数据校核、分析功能；

6） 宜具备智能分析功能，对监测数据进行分析与预测。
4  预警及消警管理功能
1） 提供预警值设置功能，预警值内容应满足国家、行业标准相关规定；
2） 具备监测数据与报警值实时比对功能，通过超限数据实时触发预警；
3） 能依据警情严重程度标识关键信息，具备警情分级分类管理功能；
4） 支持多种预警信息推送方式；
5） 具备消警功能，支持警情处置闭环管理；
6） 具备警情审批功能，支持审批角色、流程、权限的配置。
5  系统管理及配置功能
1） 具有对单位、人员、角色管理及配置功能；

2） 具有权限分级管理及配置功能；

3） 具有流程管理及配置功能；

4） 具有监测项目管理和配置功能；
5） 具有项目文档管理功能。
6  系统数据交互与发布功能
1） 系统应开放数据交互接口，具备数据交换和集成的能力；
2） 应通过系统实时展示监测现状。
7.2.2  数据采集与交换功能应包括下列内容：
1  可将各种传感器所采集的信号，转换为规格化、数字化信息；
2  可与其它系统及人工监测数据进行信息交换或在系统中预留相应的接口；
3  可进行异常数据或突变数据标识；
4  对突变的数据，具有自动增频采集的功能。

7.2.3  系统管理和维护功能应包括下列内容：
1  明确的权限分级管理功能，具备可增减用户、更改口令和变更权限等功能；
2  可进行监测模块参数扩充和删减，可调整相应计算公式；
3  可对监测项目进行编辑及查询操作；
4  可增加、删除、修改监测点，可更改监测点初始值、监测频次及预警值等属性；
5  可对系统通信设备进行编辑及查询；
6  可对系统硬件进行维护、维修或更换。

7.2.4  数据使用及维护功能应包括下列内容：
1  能对监测数据进行整理，自动计算相应的监测物理量或几何量，并记入日志；
2  查询数据、查询结果，可用图表显示和导出；
3  可根据用户需要，生成各类监测报表，并输出相应监测曲线图；
4  具备数据定期自动备份和手动备份的功能。

7.2.5  运行状态管理功能应包括下列内容：
1  具有对设备、电源、通信等硬件的工作状态进行自动监控，对异常状态自动报警的功能；
2  具有自动检查监测结果超过预警值并进行预警的功能。

7.2.6 电源管理功能应包括下列内容：
1  具有持续、稳定供电的功能；
2  具有电源过载保护功能；
3  具有防雷功能。

7.2.7  系统数据安全保护功能应包括下列内容：
1  具有数据备份和恢复功能，确保数据的安全性、连续性；
2  具有数据保护功能，防止数据被窃取和篡改。

7.3系统性能要求

7.3.1  监测设备及防护器具应具有防雷、防尘、防震、防潮、防水、抗腐蚀等性能。

7.3.2  传感器的类型、量程和精度、灵敏度、频率响应特性、供电方式、信号输出方式、安装方式应满足监测要求；其中量程和精度应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497、《工程测量标准》GB 50026、行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120、《建筑变形测量规范》JGJ8及有关标准的规定。

7.3.3  传感器宜具有温度补偿功能，当环境温度变化对监测结果产生影响时，应对环境温度进行同步监测，并对监测结果进行修正。

7.3.4  数据采集设备应符合下列规定：

1  数据采集设备的量程和精度应满足监测要求及相应的国家或行业标准的要求，并应与对应传感器性能匹配；

2  进行动态数据采集时，采样频率必须大于被测信号最高频率分量的2倍。

7.3.5  通信设备应满足下列规定：

1  通信设备的选择应和自动化监测系统网络结构相适应；

2  现场网络设备可根据工程实际需要选择有线或无线形式必要时应能支持多种有线、无线通信组网方式并具备主信道和备用信道自动切换的功能；

3  网络通信速率宜综合考虑构建现场网络的通信方式、网络环境状况等因素，以通信稳定可靠为原则选定；

4  通信光纤应符合《通信光缆第1部分：总则》GB / T 139的有关规定。

7.3.6  系统通信宜符合现行《实时传输控制协议》IETF RFC 3551及《实时流媒体传输协议》IETF RFC2326的有关规定。

7.3.7  系统机房及硬件设备性能应符合下列规定：

1  具有良好的防雷、防潮、防水和防侵入等性能，具有抗震、抗电磁干扰等性能；

2  机房的防雷性能应符合国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343的有关规定。

7.3.8  系统电源性能应符合下列规定：

1  在外部电源突然中断时，后备电源保证系统最低配置的设备运行时间不宜小于24h；

2  使用太阳能供电时，后备电源保证阴雨天气情况下的监测设备正常运行的时间不宜小于72h；并应设置过载保护；

3  系统电源波动幅度不宜超过±10%，系统电源等宜独立设置防雷装置；

4  数据采集装置、网络通信、设置，接地电阻不应大于4欧姆；当必须采用市电时，应加强；

5  现场电源电压不宜高于36V，第5-52部分：绝缘保护措施的有关规定；

6  电缆应符合现行国家标准《低压电气装置 第5-52部分：电气设备的选择和安装 布线系统》GB / T 16895.6。
7.3.9  系统软件性能应符合下列规定：

1  具有较好的长期稳定性、可靠性、可扩展性；

2  运行稳定，更新及时，软件开发和用户界面规范。

7.4 系统维护和管理要求
7.4.1  监测系统安装调试完成后，应进行试运行，包括功能测试和性能测试，在稳定运行后正式投入使用。监测系统调试应包括下列内容：
1  监测设备的参数标定；

2  监测项目的初始值确定；

3  数据采集、传输、处理等软硬件设备的功能测试；

4  监测项目、监测频率及报警值的设定；

5  监测系统运行的稳定性和可靠性测试。

7.4.2  应编写监测系统使用维护手册并制定相关的管理规定以及监测系统发生故障时保证不间断监测的应急预案。

7.4.3  应加强监测系统的维护和管理，定期对监测系统的软硬件进行检查。监测系统硬件应有备品和备件，检查频率不少于每月1次，在雨雪、大风、沙尘等恶劣天气后宜进行1次全面的检查和维护。

7.4.4  基坑监测单位应指派专人负责监测系统的运行、管理和维护。
7.4.5  所有原始数据每周备份不宜少于1次。
7.4.6  应有智能化监测系统日常运行维护日志。
7.4.7  根据基坑项目的管理需要，应适时对自动化监测系统进行完善、升级，以满足基坑安全监控的要求。
8 监测设备的安装与维护
8.1监测设备安装
8.1.1  监测设备的安装应包含下列内容

1  传感器、监测点及基准点的安装；

2  数据采集设备的安装；

3  网络通信设备的安装；
4  供电及通信线缆敷设。
8.1.2  传感器、监测点及基准点的安装应符合下列规定

1  安装位置应在满足设计和监测要求条件下，根据现场条件综合确定，且应具备检查与维护条件；

2  安装位置应进行标记和初始值的记录；

3  可根据实际情况选择埋入、螺栓、焊接等方式安装，并应对连接部分进行防腐蚀处理；

4  安装后应采取防盗、防碰撞等耐久的保护措施；

5  安装完成应进行现场调试，发现异常更换或检修。
8.1.3  数据采集、网络通信设备的安装应符合下列规定

1  安装位置应根据传感器的埋设位置、现场条件等因素综合确定；

2  室外安装应根据现场条件采取防水、防潮、防晒、防雷、防腐蚀、防磁等措施。

8.1.4  数据中心的选址及设备布置、环境要求、建筑结构、空气调节、电气、电磁屏蔽、网络与布线系统、给水排水、消防与安全等应符合现行国家标准《数据中心设计规范》GB 50174的有关规定。

8.1.5  供电及通信线缆敷设应符合下列规定

1  应估算线缆长度并适当预留长度；

2  应尽量避开易被破坏的区域；

3  如需埋设，应对地下管线情况进行调查；

4  线缆应排列整齐，外皮层不得破损；

5  线缆接头、端点均应进行保护；

6  应根据现场条件，采取镀锌管、波纹管、PVC管或桥架等保护措施；

7  通信线缆与强电线缆敷设最小间距应符合现行国家标准《综合布线系统工程设计规范》GB 50311的有关规定。

8.1.6  设备调试应包括下列内容

1  传感器调试；

2  数据采集设备的采集、输出功能调试；

3  数据传输设备通信功能调试。

8.2监测设备维护
8.2.1  基坑监测单位应编制现场监测设备维护手册，手册应包含下列内容

1  保证监测数据安全的措施；

2  系统巡视检查方案；

3  系统日常检修方案；

4  系统故障的应急预案。

8.2.2  基坑工程监测单位应指派专人负责基坑自动化监测系统的运行、管理、维护，并应及时记录运行维护情况。

8.2.3  应定期对系统的设备及配套设施进行巡视检查。巡视检查频次不应少于每周1次，强台风、暴雨等特殊情况后宜进行1次全面巡视检查、维护。

1

