京建发〔2020〕28号附件

北京市房屋建筑和市政基础设施工程质量事故隐患判定导则

（试行）

2020年2月

前    言

为进一步强化工程质量主体责任，加强工程质量事故隐患管理，有效遏制一般质量事故，坚决杜绝较大及以上工程质量事故发生，严守工程质量生命线，并为本市房屋建筑和市政基础设施工程质量事故隐患判定提供依据，编制组经认真总结实践经验，依据相关法律法规、规范标准，在广泛征求意见的基础上，制订本导则。

本导则主要内容：1总则；2术语；3基本条款；4房屋建筑工程质量事故隐患；5市政基础设施工程质量事故隐患；6城市轨道交通工程质量事故隐患。

本导则由北京市住房和城乡建设委员会负责管理和具体条文内容解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送至北京市住房和城乡建设委员会。（地址：北京市通州区达济街9号院1号楼）

本导则主编单位：北京市住房和城乡建设委员会

参编单位：北京城建集团有限责任公司

北京建工集团有限责任公司

北京市政建设集团有限责任公司

中国建筑第八工程局有限公司

中铁建设集团有限公司

北京城建亚泰建设集团有限公司

北京建工路桥集团有限公司

中铁十四局集团有限公司

本导则主要起草人员：王永青 张慧超 陈  剑 王安邦 高永虎 来  阳

张岩玉 石  松 李学荣 董佳节 张建华 吴  余

马祎斌 李燕敏 阴吉英 刘  冉 廖科成 陶建伟

刘丙宇 林来冠 岳爱敏 刘  明 王建设 杨香福

宋世林 刘  杰 刘  涛 李长勇 崔  跃 梁国伟

刘志坚 姬广昌 陈贤波

本导则主要审查人员：王  鑫 凌振军 石向东 魏吉祥

目  录

1  总  则	- 1 -

2  术  语	- 2 -

3  基本条款	- 3 -

4  房屋建筑工程质量事故隐患	- 4 -

4.1 土方工程	- 4 -

4.2 地基基础工程	- 4 -

4.3 防水工程	- 4 -

4.4 钢筋工程	- 4 -

4.5 模板工程	- 5 -

4.6 现浇混凝土结构工程	- 5 -

4.7 装配式结构工程	- 5 -

4.8 预应力混凝土结构工程	- 6 -

4.9 砌体结构	- 6 -

4.10 钢结构工程	- 6 -

4.11 钢管混凝土结构	- 6 -

4.12 膜结构	- 6 -

4.13 索结构	- 7 -

4.14 钢网架结构	- 7 -

4.15 门窗和吊顶工程	- 7 -

4.16 幕墙工程	- 7 -

4.17 细部工程	- 7 -

4.18 屋面工程	- 7 -

4.19 建筑给排水及供暖工程	- 8 -

4.20 通风与空调工程	- 8 -

4.21 建筑电气工程	- 8 -

4.22 智能建筑工程	- 9 -

4.23 外墙保温工程	- 9 -

4.24 电梯工程	- 10 -

5  市政基础设施工程质量事故隐患	- 11 -

5.1 一般条款	- 11 -

5.2 道路工程	- 11 -

5.3 桥梁工程	- 11 -

5.4 综合管廊工程	- 12 -

6  城市轨道交通工程质量事故隐患	- 13 -

6.1 明挖土方工程	- 13 -

6.2明挖围护结构工程	- 13 -

6.3明挖主体结构工程	- 13 -

6.4 暗挖初期支护工程	- 13 -

6.5暗挖衬砌工程	- 14 -

6.6盾构工程	- 14 -

附：条文说明	- 15 -

1  总  则

1.0.1为强化施工过程质量控制，有效遏制一般质量事故，坚决杜绝较大及以上工程质量事故发生，严守工程质量生命线，并为本市行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程质量事故隐患判定提供依据，依据相关法律法规、规范标准编制本导则。

1.0.2 本导则所述条款适用于本市行政区域内新建、改建、扩建的房屋建筑和市政基础设施工程质量事故隐患的判定。

1.0.3 当存在本导则描述条款情况之一时，即判定为质量事故隐患。

1.0.4工程质量事故隐患的排查治理工作应当与安全质量状况测评和工程质量检查、验收等日常质量管理工作相结合。

1.0.5 施工现场除不得存在本导则所列条款情形之外，尚应遵守符合国家和本市现行有关规定。

2  术  语

2.0.1 工程质量事故隐患

工程质量事故隐患，是指工程参建单位违反国家和本市有关工程质量管理的法律、法规和制度的规定，或者不按照施工图设计文件、技术标准施工，存在可能导致工程质量事故、严重影响使用安全和主要使用功能的质量管理行为缺陷或者工程实体质量缺陷。

2.0.2 建设规模和技术难度较大的工程

是指单项工程建筑面积在5万平方米以上，群体建筑面积在20万平方米以上或建安造价估算金额在5亿元以上的房屋建筑工程；建安造价估算金额在2亿元以上的市政基础设施工程；建筑高度大于100米的超高层建筑工程；钢筋混凝土结构单跨30米以上（或钢结构单跨36米以上）的建筑工程；单跨跨度超过40米的桥梁工程；装配式混凝土建筑工程；地下暗挖工程；采用的新技术可能影响工程施工质量安全，尚无国家、行业及地方技术标准的工程等。

2.0.3 合理施工工期

是指在正常建设条件下，以现行的建设行政主管部门颁布的工期定额为基础，结合项目的具体情况，采取科学合理的施工工艺和管理方法确定的能使投资方、各参建单位均获得满意的经济效益的工期，房屋征收、管线拆改移、树木伐移以及不可抗力等占用时间不包括在施工工期内。

2.0.4 风管制作工艺性检验

是指风管的加工质量应通过工艺性的检测或验证，包括强度和严密性检验，强度检验时风管在试验压力下保持5分钟及以上时接缝处应无开裂、整体结构应无永久性的变形及损伤，严密性检验时风管在工作压力下的允许漏风量应符合规范要求。

3  基本条款

3.0.1 施工单位无资质或者超资质承揽工程，或将工程进行转包、违法分包。

3.0.2 建设单位明示或者暗示设计单位、施工单位或监理单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

3.0.3 建设单位压缩施工工期未按照规定采取保证工程质量、安全的具体技术措施。

3.0.4 建设单位将一个单位工程发包给两个以上的施工单位。

3.0.5 建设单位对预拌混凝土直接发包。

3.0.6 施工图设计文件未经审查或审查不合格即投入使用。

3.0.7 施工单位未按照国家和本市有关规定编制施工组织设计、专项施工方案，或施工组织设计、专项施工方案未经施工单位技术负责人审批并报项目总监理工程师审查即开始施工。

3.0.8 设计变更通知单或工程洽商记录未经建设、设计、施工、监理单位签字确认或签字不齐全；需要加盖执业印章或单位印章的，未加盖印章或印章不齐全，即用于工程项目。

3.0.9涉及地基基础、主体结构及重要使用功能的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程未按照规定验收或者验收不合格即进行下道工序；对于按照规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，未验收合格即进入下一道工序；对不合格的建设工程按照合格工程验收。

3.0.10 影响工程主体结构及重要使用功能的建筑材料、建筑构配件和设备，未验收或验收不合格投入使用。

3.0.11 冬期施工期间，在混凝土达到受冻临界强度前，未采取防止混凝土受冻的措施，致使混凝土受冻。

3.0.12 工程施工中，违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能；未经设计确认和有关部门批准擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

3.0.13 涉及主体和承重结构改动或增加荷载时，没有经由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料，未对既有建筑结构的安全性进行核验、确认即擅自施工。

3.0.14 检测机构不按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，或出具虚假检测数据。

3.0.15 影响工程施工安全的新技术、新工艺、新材料、新设备进入施工现场，未提供企业标准、成果鉴定、检测报告、产品合格证，未按有关规定组织专家论证。

3.0.16 参建单位质量管理行为和工程实体方面可能引起工程质量事故的其他隐患。

4  房屋建筑工程质量事故隐患

4.1 土方工程

4.1.1 回填土的土质、分层压实系数、含水率、分层厚度、标高不满足设计或规范要求。

4.1.2 地下室顶板回填土回填、堆放和回填施工机械等超过结构顶板设计荷载和施工方案要求。

4.2 地基基础工程

4.2.1未按照设计和规范要求进行基槽验收。

4.2.2 地基强度或承载力或变形指标或压实系数检验结果不符合设计要求。

4.2.3复合地基的承载力或桩身强度或桩体填料压实系数检验结果不符合设计要求。

4.2.4 桩基础承载力检验结果不符合设计要求。

4.2.5 基础桩桩身尺寸、长度、桩身垂直偏差、桩身完整性或强度不满足设计或规范要求。

4.2.6 抗拔桩桩身强度，或抗拔承载力，或桩身完整性检验结果不符合设计要求。

4.2.7 地基不均匀沉降引起建筑物倾斜超过规范允许偏差。

4.2.8 对于不满足设计要求的地基，地基处理不符合设计单位确认的地基处理方案或规范要求。

4.3 防水工程

4.3.1 抗渗混凝土配合比不符合设计要求，未达到设计要求的抗渗等级。

4.3.2防水混凝土结构的施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件等设置和构造不符合设计或规范要求。

4.3.3 后浇带用遇水膨胀止水条或止水胶、外贴式止水带施工，补偿收缩混凝土的配合比等封堵材料、防水构造等不符合设计或规范要求。

4.3.4 卷材防水层、涂料防水层、膨润土防水材料防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法不符合设计或规范要求。

4.3.5 使用技术不成熟的新型防水材料或使用的防水材料参数不符合设计或规范要求。

4.3.6 屋面卷材防水收头（如檐口、女儿墙和山墙泛水，出屋面管根、水落口等）细部构造不符合设计或规范要求。

4.3.7 屋面坡度大于25°时，卷材防水粘贴未满粘和钉压固定。

4.3.8 外墙螺栓孔未封堵或封堵不严。

4.4 钢筋工程

4.4.1钢筋安装时，受力钢筋的牌号、规格、数量和位置不符合设计要求。

4.4.2 在加工或安装过程中发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常的钢筋未按规范要求进行化学成分分析。

4.4.3 悬挑梁、板受力钢筋的安装位置不符合设计要求

4.4.4 钢筋连接和锚固不符合设计或规范要求。

4.4.5 梁柱节点区、主次梁相交节点区钢筋数量不符合设计或规范要求。

4.4.6 钢筋加工过程中对钢筋进行预热、钢筋一次弯折不到位，对钢筋进行反复弯折。

4.4.7 钢筋保护层厚度不符合设计或规范要求。

4.5 模板工程

4.5.1 后浇带混凝土模板及支架设置不符合设计或规范要求。

4.5.2 模板拆除过早，混凝土未达到设计强度，引起梁板变形过大或产生有害裂缝。

4.6 现浇混凝土结构工程

4.6.1 不合格原材料用于预拌混凝土生产，或预拌混凝土配合比未经设计和试配直接用于生产。

4.6.2 预拌混凝土同一配比超过2000立方米时，未进行混凝土基本性能试验或试验不符合设计要求。

4.6.3 预拌混凝土生产原始数据造假；试块弄虚作假或每天漏做试块达到规范要求制作的10%以上；站内标养28天试块抗压强度，7天内累计出现1%或多于2组抗压强度值低于强度标准值的85%。

4.6.4 墙和板、梁和柱连接部位的混凝土强度不符合设计或规范要求。

4.6.5 未按照施工方案和施工工艺浇筑。

4.6.6 预拌混凝土运输、浇筑过程中向混凝土中加水。

4.6.7 现浇结构存在影响结构性能、使用功能或设备安装的尺寸偏差。

4.6.8 施工缝或后浇带处混凝土强度不符合设计或技术标准要求。

4.6.9 混凝土未按设计或技术标准要求进行养护。

4.7 装配式结构工程

4.7.1 结构性能检验不合格的装配式结构预制构件用于混凝土结构。

4.7.2 夹芯外墙板内外叶墙板之间的拉结件类别、数量、使用位置及性能不符合设计要求。

4.7.3 后浇混凝土中钢筋安装、钢筋连接不符合设计和规范要求。

4.7.4 预制构件与预制构件、预制构件与现浇结构之间的连接不符合设计要求。

4.7.5 后浇筑混凝土强度不符合设计要求。

4.7.6 钢筋灌浆套筒、灌浆套筒接头、灌浆料及座浆材料强度不符合设计或规范要求。

4.7.7 预制构件连接接缝处防水做法不符合设计要求。

4.7.8 预制构件的安装尺寸偏差不符合设计或规范要求。

4.7.9装配式混凝土建筑工程装修施工阶段，龙骨隔墙骨架与主体结构连接、装配式吊顶龙骨与主体结构固定不符合设计要求。

4.8 预应力混凝土结构工程

4.8.1 预应力筋品种、规格、级别和数量不符合设计要求。

4.8.2 后张法预应力构件，钢绞线断裂或滑脱数量不符合设计或规范要求。

4.8.3 进行预应力张拉施工时，混凝土强度等级不符合设计或规范要求。

4.9 砌体结构

4.9.1 砌块质量、砌筑砂浆强度等级、灰缝砂浆饱满度、拉接钢筋及接槎处理不符合设计或规范要求。

4.9.2 砌体结构钢筋品种、规格、数量和位置、混凝土强度等级、拉接钢筋设置、钢筋锚固或搭接长度不符合设计或规范要求。

4.9.3 砌体结构与主体结构连接、植筋锚固力不符合设计或规范要求。

4.9.4 构造柱、圈梁不符合设计或规范要求。

4.9.5 墙体转角处、交接处未同时砌筑，临时间断处留槎不符合规范要求。

4.9.6 防火墙砌筑顶部未封闭，未形成有效的防火分区。

4.10 钢结构工程

4.10.1 钢结构防腐涂料涂装的涂料、涂装遍数、涂层厚度不符合设计要求。

4.10.2 高强度螺栓连接副的安装不符合设计或规范要求。

4.10.3 钢结构防火涂料的粘结强度、抗压强度不符合设计或规范要求。

4.10.4 钢结构焊接不符合设计要求。

4.10.5 薄涂型、厚涂型防火涂料的涂层厚度不符合设计要求。

4.10.6 多层和高层钢结构主体结构整体垂直度和整体平面弯曲偏差不符合设计或规范要求。

4.11 钢管混凝土结构

4.11.1 钢管混凝土柱柱脚锚固构造不符合设计或规范要求。

4.11.2 钢筋混凝土柱与混凝土梁连接点核心区构造、贯通型节点、非贯通型节点不符合设计或规范要求。

4.11.3 钢管内混凝土的强度等级不符合设计要求。

4.12 膜结构

4.12.1 膜结构的支承结构、各项连接构造和热熔合粘结处不符合设计或规范要求。

4.12.2 膜面排水坡度、防水构造、檐口等做法不符合设计或规范要求。

4.13 索结构

4.13.1 索与钢筋混凝土构件或钢结构构件连接处未采用柔性材料或采用构造措施保护拉索，造成索损坏或弯折。

4.13.2 索与索之间的连接构造未保证连接处有足够的伸缩性，不能适应可能的位移和旋转。

4.14 钢网架结构

4.14.1 钢网架材料、品种、规格不符合设计或规范要求。

4.14.2 螺栓球、焊接球加工不符合设计或规范要求。

4.14.3 钢网架安装的基础验收不符合设计或规范要求。

4.14.4 钢网架支座不符合设计或规范要求。

4.14.5 钢网架结构总拼完成后及屋面工程完成后，所测挠度值不符合设计或规范要求。

4.15 门窗和吊顶工程

4.15.1 外窗为推拉式窗扇时，安装不牢固或未安装防脱落装置。

4.15.2 外门窗框与洞口墙体、主框与附框间缝隙封堵不密实。

4.15.3 重型灯具、电扇及其他重型或有振动荷载的设备安装在吊顶工程的龙骨上。

4.16 幕墙工程

4.16.1 幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接不符合设计或规范要求。

4.16.2 幕墙所采用的结构粘结材料不符合设计或规范要求。

4.16.3 锚栓和预埋件安装不符合设计或规范要求。

4.16.4幕墙四周、幕墙内表面与主体结构之间的封堵等防火、隔烟节点不符合设计要求。

4.17 细部工程

4.17.1 护栏与结构连接部位或护栏与预埋件的连接节点不符合设计要求。

4.17.2 护栏高度、栏杆间距、安装位置不符合设计要求。

4.18 屋面工程

4.18.1 找平层、 防水保护层未留分隔缝或分隔缝留设不符合设计或规范要求。

4.18.2 金属屋面的连接方式和连接构造不符合设计或规范要求。

4.18.3 瓦屋面坡度大于100%时，瓦片未按设计要求采取固定加强措施。

4.18.4 正置式屋面未设置排气孔或每36平方米屋面排气孔数量小于1个。

4.19 建筑给排水及供暖工程

4.19.1 中水给水管道与生活饮用水给水管道误接。

4.19.2管道穿越楼板、墙体时的处理不符合设计或规范要求。

4.19.3 生活饮用水管道系统未按设计和规范要求采取防止回流污染措施致使产生倒流、虹吸回流或背压回流。

4.19.4 排水、雨水、供暖系统管道的坡度不符合设计或规范要求。

4.19.5 室外给水管道穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源，且未采取有效防护措施。

4.19.6 采暖系统投入使用前未进行水力平衡调整。

4.19.7 消防管网安装完毕后，未按设计和规范要求进行强度试验、冲洗和严密性试验。

4.19.8 内嵌于防火墙的消火栓箱，箱体背后封堵的耐火时限不满足设计或规范要求。

4.19.9 室内消火栓系统安装完成后未做试射试验，试射消火栓选点错误、充实水柱长度不符合设计或规范要求。

4.19.10 自动喷水灭火系统喷头安装前未对管道进行冲洗，喷头存在变形、被遮挡、涂刷等现象。

4.19.11 气体灭火系统灭火剂储存装置及集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向安全部位，朝向操作面。

4.20 通风与空调工程

4.20.1风管制作未进行工艺性检验；风管系统安装后未按规范要求进行严密性试验。

4.20.2 风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板未按设计和规范要求设置防护套管；风管与防护套管之间未用不燃柔性材料封堵严密。

4.20.3 管径大于DN300的空调水系统管道及综合支吊架安装前未进行支吊架受力计算。

4.20.4 风机及风机箱落地安装、制冷（热）机组安装、水泵安装未按设计和规范要求设置减振装置及定位装置；风机及风机箱悬挂安装时，吊架及减振装置不符合设计或规范要求。

4.20.5 空调水系统阀门安装前未按规范要求进行壳体强度和阀瓣密封性能试验；空调水系统管道安装后未按规范要求进行水压试验、冲洗试验。

4.20.6 空调制冷系统、空调水系统与空调风系统的联合试运转及调试不符合设计或规范要求。

4.20.7 防排烟系统联合试运行与调试后的结果不符合设计或规范要求。

4.21 建筑电气工程

4.21.1 供配电系统与设计文件不符，柜、屏、台、箱、盘内控制开关及保护装置的规格、型号不符合设计要求。

4.21.2 接地（PE）或接零（PEN）支线未单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接；接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应可靠连接；接地电阻测试数值不符合规范要求；防雷引下线与接闪器、接地装置的连接不符合规范要求。

4.21.3电动机等外露可导电部分未与保护导体可靠连接或连结导体的材质、截面不符合设计或规范要求。

4.21.4 保护接地导体（PE）在插座之间串接。卫浴间的插座与卫浴间局部等电位端子箱内的端子板未可靠联结。

4.21.5 质量大于10千克的灯具，固定及悬吊装置未按规范要求做强度试验。

4.21.6 通电试验前，配电线路绝缘电阻、母线的检测和试验、剩余电流动作保护器（RCD）未测试或测试数值不满足设计或规范要求；正式送电前未进行照明通电试运行。

4.21.7 柜、屏、台、箱、盘及母线槽设置在水管正下方未采取防护措施。

4.21.8 交流单芯电缆或分相后的每相电缆单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架形成闭合磁路。

4.21.9敷设在竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区梯架、托盘、槽盒及母线槽、柜（盘）、台等部位防火封堵不满足规范要求。

4.21.10特别潮湿、高温或有腐蚀性物质的场所以及建筑物吊顶内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内绝缘导线、电缆、护套线明敷。

4.21.11 应急照明系统功能未按照设计或规范要求进行调试。

4.21.12 火灾自动报警系统的主要设备未通过国家认证或认可；产品名称、型号、规格与检验报告不一致。

4.21.13 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备，其联动触发信号未采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合。

4.21.14 火灾自动报警系统未设置蓄电池备用电源。

4.22 智能建筑工程

4.22.1 系统试运行时间不满足规范要求。

4.22.2 系统未经检测或检测不合格即投入使用。

4.22.3 智能建筑接地系统连接及接地电阻测试不符合设计或规范要求。

4.23 外墙保温工程

4.23.1 外墙外保温工程基层处理不符合设计或施工方案要求。

4.23.2保温板材与基层及各构造层之间的粘结强度和连接方式不符合设计或规范要求。4.23.3 保温层采用预埋或后置锚固件时，后置锚固件未进行锚固力现场拉拔试验。

4.23.4 外墙保温板锚栓或托架数量、位置和锚固强度不符合设计或规范要求。

4.23.5 外墙外保温施工时，阳角等风压较大部位及门窗洞口、阳台等部位未采取加固加强措施，或加强加固措施不到位。

4.23.6 外墙外保温采用饰面砖面层时，面砖与保温体系不匹配，未按要求留置变形缝。

4.23.7 外墙外保温出挑部位、勒脚、门窗四周、穿过外保温系统安装的设备、管线未做密封和防水处理。

4.23.8 屋面女儿墙处未按规范要求采取保温措施，屋面热桥处保温处理不到位。

4.24 电梯工程

4.24.1 电梯层门关闭后，门扇之间及立柱、门楣和地坎之间间隙超过规范要求。

5  市政基础设施工程质量事故隐患

5.1 一般条款

5.1.1 地基或桥基础压实度或承载力不符合设计或规范要求。

5.1.2 混凝土路面或桥面强度未达到设计要求即开放交通的。

5.1.3混凝土路面或桥面胀缝处出现严重破损、拱胀、错台、填缝料失落的。

5.1.4 道路、桥梁的超高、加宽不符合设计要求。

5.2 道路工程

5.2.1 基层混合料配合比、7天无侧限抗压强度或道路基层结构强度、各结构层压实度不符合设计或规范要求。

5.2.2 沥青混合料矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度及性能不符合配合比要求。

5.2.3 沥青混凝土路面厚度、弯沉值不符合设计或规范要求。

5.2.4 挡土墙地基承载力不满足设计要求或挡土墙后背填土沉陷。

5.2.5 路基采用不同填料混填、路基填筑材料强度CBR值不符合设计要求，从而导致路基自身强度降低或稳定性下降的。

5.2.6路基边坡施工未按规范要求进行削坡和防护不规范而导致路基边坡失稳的。

5.2.7路基工程未按下路堤、上路堤、下路床、上路床及区域划分填料要求和压实度标准施工的。

5.3 桥梁工程

5.3.1 桥梁结构混凝土抗压强度等级不满足设计或规范要求。

5.3.2 桩基混凝土未连续浇筑，中途停顿时间大于30分钟。

5.3.3轻型桥台台背填土已完成，仍未进行盖板和支撑梁安装；拱桥台背填土未完成即开始主拱施工。

5.3.4台身、挡土墙混凝土未达到设计强度的75%以上时，即进行土方回填。

5.3.5支座的品种、规格、型式及性能不符合设计要求；定向支座安装方向不符合设计要求；支座灌浆不密实。

5.3.6预制桩、梁、板等构件未达到设计或规范要求的强度等级时，即起吊、运输。

5.3.7未处置支架基础；支架未按规范和施工方案要求搭设、预压、验收。

5.3.8支架上浇筑混凝土梁（板），混凝土及压浆强度等级未达到设计或规范要求，提前拆除支架、模板；梁板安装后出现支座脱空现象而不进行及时处理。

5.3.9盖梁、箱梁混凝土未达到设计或规范要求的强度等级，提前进行张拉。

5.3.10盖梁、箱梁表面出现超过设计要求的受力裂缝。

5.3.11拱肋支架、悬臂浇筑模板未进行预压，线形不符合设计要求。

5.3.12 现浇混凝土拱圈施工顺序不符合设计或规范要求。

5.3.13 悬臂施工时，桥墩两侧未对称进行，平衡偏差超过设计和规范要求，中轴线及高程偏差超过设计要求。

5.3.14 钢梁施工高强度螺栓拧紧度不满足设计或规范要求；焊缝探伤不符合设计要求。

5.3.15 施工过程中，未对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等进行监测。

5.3.16 顶进设备后背的强度、刚度、稳定性不满足设计要求。

5.3.17 桥梁混凝土栏杆、防撞墩、防撞护栏等防护设施强度不满足设计要求。

5.3.18 桥台台背填土压实度不符合设计要求。

5.3.19 钢筋、模板、混凝土、防水工程符合本导则4.3至4.6的情形。

5.4 综合管廊工程

5.4.1 超前预加固、预支护措施不符合设计或施工规范要求。

5.4.2 喷射混凝土配合比不满足设计要求，试件强度达不到设计或规范要求。

5.4.3 钢筋、模板、混凝土、防水工程施工符合本导则4.3至4.6的情形。

5.4.4暗挖法施工未按设计和施工规范要求进行初支背后回填注浆，造成拱顶下沉、地表沉降超过控制值。

5.4.5 开挖面封闭后未按照设计要求进行初支背后回填注浆，或二衬施工完毕后未按照设计要求进行二衬背后回填注浆。

5.4.6 盾构掘进过程中未对盾构姿态、地层变形及管片状态进行监测，未进行复核测量。

5.4.7 装配式管廊结构工程施工符合本导则4.7的情形。

5.4.8 预制顶推法施工时，滑板不满足预制管廊所需的强度、刚度和顶进时的稳定性要求。

5.4.9 预制顶推法施工时，管节接口端部出现顶裂现象。

5.4.10 明挖法管廊施工符合本导则6.1至6.3的情形。

6  城市轨道交通工程质量事故隐患

6.1 明挖土方工程

6.1.1 土方开挖未按照施工图设计文件、施工技术标准或者专项施工方案要求的方式和步序分层、分段开挖。

6.1.2 土方开挖作业时相应部位支护体系未达到设计强度标准要求。

6.1.3 基坑底承载力不满足设计要求或严重超挖，且未采取处理措施。

6.1.4 回填土的土质、压实系数、含水率、分层厚度不符合设计或规范要求。

6.1.5 基坑开挖至设计标高未按要求组织验槽工作即进行下步工序。

6.2明挖围护结构工程

6.2.1 桩间网片未按设计和规范要求搭接，或喷射混凝土不及时、大面积漏喷及喷射混凝土厚度不符合设计要求，或桩间有空洞未有效填堵。

6.2.2 桩头凿毛，桩头钢筋调直，桩头钢筋深入冠梁内长度不符合设计要求。

6.2.3 连续3根及以上围护桩侵限，或大面积地下连续墙侵限。

6.2.4围护结构桩打设深度、数量、钢筋连接质量、混凝土强度等级、预埋件安装质量不符合设计要求。

6.2.5 围护结构冠梁混凝土强度低于设计值。

6.3明挖主体结构工程

6.3.1柔性防水层基底处理、涂粘、搭接，连接，甩槎、成品保护不符合设计或规范要求。

6.3.2 钢筋加工、绑扎、连接、预留、保护层厚度不符合设计或规范要求。

6.3.3 混凝土浇筑不连续，振捣不到位，养护不到位，冬雨季施工措施不到位，未达到设计要求强度拆模。

6.3.4 细部防水及施工缝防水施工不符合设计要求。

6.4 暗挖初期支护工程

6.4.1 喷射混凝土配合比不满足设计要求，试件强度达不到设计或规范要求。

6.4.2 深孔注浆范围、注浆压力与设计要求不符。

6.4.3 锁脚锚杆打设长度、数量及注浆压力与设计要求不符。

6.4.4 管棚数量、长度、角度、连接质量、注浆量与设计要求不符。

6.4.5 格栅连接板质量及连接不符合设计要求。

6.4.6 喷射混凝土内填充回弹料，导致初支结构强度不符合设计要求。

6.5暗挖衬砌工程

6.5.1柔性防水层搭接，连接，甩槎，预留注浆管，成品保护不符合设计或规范要求。

6.5.2 钢筋加工、绑扎、连接、预留、保护层厚度不符合设计或规范要求。

6.5.3 混凝土浇筑不连续，振捣不到位，未达到设计要求强度拆模。

6.5.4 未按照设计要求进行细部防水及施工缝防水施工。

6.5.5 结构封闭完成后，未对初支与二次衬砌之间的空隙进行回填注浆。

6.6盾构工程

6.6.1 盾构始发或接收洞口段土体强度、透水性不满足盾构施工要求，未采取加固措施。

6.6.2 未按照规定对盾构始发阶段、掘进过程和接收阶段进行轴线控制。

6.6.3 测量仪器精度、测量频次、测量项目不符合设计或规范要求。

6.6.4 盾构始发和距离接收工作井100米内，未按施工图设计文件、施工技术标准或者专项施工方案要求要求提高测量频率。

6.6.5未进行管片强度、抗渗试验、水平拼装、抗拉拔试验。

6.6.6 盾构始发掘进时，未对盾构姿态、盾构机各装置性能进行检查复核；掘进过程中，隧道轴线平面和高程偏差超过50毫米。

6.6.7 未根据排土量、盾构姿态和地层变形参数控制掘进施工。

6.6.8 掘进过程中未对已成型管片与地层间的空隙填充注浆或注浆不及时。

6.6.9 管片自防水、管片接缝防水和特殊部位防水未达到设计或规范要求。

6.6.10 联络通道、泵房施工土体加固、开挖等未按设计或方案进行。

6.6.11 未按规范标准要求对盾构设备进行进场验收。

6.6.12 未合理设置土（水）压力，引起地表隆起或沉降超限。

6.6.13 盾构工程壁后注浆等施工土体加固、开挖等未按设计或方案进行。

附：条文说明

2  术  语

2.0.3合理施工工期要以工期定额为基础确定，但不一定与定额工期完全一致，可依施工条件等作适当调整，工期的调整应计算相应增加的费用，以确保工程的质量安全。如果在施工过程中对合同工期调整的，施工单位应编制赶工技术方案，在不影响工程质量安全及不违反我市工期定额管理规定的前提下，经专家进行评审确定的工期可视为合理工期，压缩合同工期应签订增加费用的补充协议。

3  基本条款

3.0.7 施工组织设计和专项施工方案的编制、审批、审查及专家论证程序应按照北京市住房和城乡建设委员会《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工技术管理工作的通知》（京建法〔2018〕22号）执行。

4  房屋建筑工程质量事故隐患

4.3 防水工程

4.3.6 根据《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第6.2.14条款，卷材防水层收头是屋面细部构造施工的关键环节。如檐口800毫米范围内的卷材应满粘，卷材端头应压人找平层的凹槽内，卷材收头应用金属压条钉压固定，并用密封材料封严；檐沟内卷材应由沟底翻上至沟外侧顶部，卷材收头应用金属压条钉压固定，并用密封材料封严；女儿墙和山墙泛水高度不应小于250毫米；卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下，用金属压条钉压固定，并用密封材料封严；伸出屋面管道泛水高度不应小于250毫米，卷材收头处应用金属箍箍紧，并用密封材料封严；水落口部位的防水层，伸人水落口杯内不应小于50毫米，并应粘结牢固。

4.3.7 根据《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第6.2.1条款，屋面坡度大于25°时，卷材防水采用满粘和钉压固定。

4.3.8 根据《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJT235-2011）第5.3.5条款，穿过外墙的管道宜采用套管，套管应内高外低，坡度不应小于5%，套管周边应做防水密封处理。

4.15 门窗和吊顶工程

4.15.2根据《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJT235-2011）第5.3.1条款，门窗框与墙体间的缝隙宜采用聚合物水泥防水砂浆或发泡聚氨酯填充。

4.15.3 根据《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB 50210-2018）第7.1.12条款，3千克以上的灯具、投影仪等重型设备和电扇、音箱等有震动荷载的设备安吊工程的龙骨上，可能会造成脱落伤人事故。

4.16 幕墙工程

4.16.2 隐框、半隐框幕墙采用的中性硅酮结构密封胶，是保证隐框、半隐框幕墙安全性的关键材料；全玻璃幕墙和点支承幕墙可以采用采用酸性硅酮结构密封胶，但如果采用镀膜玻璃则不能选用酸性硅酮结构密封胶，因为酸性硅酮结构密封胶会与镀膜中的金属元素发生化学反应，造成粘接破坏。

4.17 细部工程

4.17.2 根据《民用建筑设计通则》（GB 50352-2005）第6.6.3条款和《建筑玻璃应用技术规程》（JGJ113-2015）第7.2.5条款，凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆，并应符合下列规定：

1 低层、多层建筑栏杆高度不应低于1.05米，中高层、高层建筑栏杆高度不应低于1.10米,超高层建筑的栏杆高度不应低于1.20米。

栏杆高度从楼地面及屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算，如底部有宽度大于0.22米，高度低于0.40米的可踏部位，应从可踏部位顶面起计算。

2 栏杆离楼面或屋面0.10米高度内不宜留空。

3 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造，栏杆垂直杆件间的净距不应大于0.11米。

4 商场等允许少年儿童进入的场所，采用垂直杆件做栏杆时，其间距也不应0.11米。

5 栏板玻璃固定在结构上且直接承受人体荷载的护栏系统，其栏板玻璃应符合下列规定:

1）当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度不大于5米时，应使用公称厚度不小于16.76毫米钢化夹层玻璃。

2）当栏板玻璃最低点离一侧楼地面高度大于5米时，不得采用此类护栏系统。

4.18 屋面工程

4.18.1 根据《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第4.2.4条款，找平层分格缝纵横间距不宜大于6米，分格缝的宽度宜为5毫米至20毫米。

4.18.2 金属屋面的连接方式和连接构造须满足大风极端天气的抗风压要求。

4.18.3 根据《屋面工程质量验收规范》（GB50207-2012）第7.1.5条款，在大风及地震设防地区或屋面坡度大于100％时，瓦材应采取固定加强措施。

4.20 通风与空调工程

4.20.1风管制作的工艺性检验是风管加工质量的一项重要指标，风管强度的检测主要是检验风管的耐压能力，以保证系统风管的安全运行；严密性试验的目的是为了避免过量的漏风会影响到整个系统功能的实现和能源的大量浪费。

4.20.2 防火、防爆的墙体或楼板是建筑物防止火灾扩散的安全防护结构，当风管穿越时不得破坏其相应的性能；风管与防护套管之间的不燃柔性材料宜采用矿棉或岩棉，并封堵严密。

4.20.3 水管支、吊架的型钢材料应按水管、附件、设备的规格和重量选用，并应符合设计和规范要求。

4.20.4 设备设有减振台座落地安装，运行时因振动会造成位移，应采取防止设备水平位移的措施。

4.20.5 空调水系统中的阀门质量是系统工程质量验收的一个重要项目，阀门压力试验根据各种阀门的不同要求予以区别对待。

4.20.6 通风与空调工程系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试应在制冷设备和通风与空调设备单机试运转合格后进行，系统调试可由施工企业或委托具有调试能力的其他单位进行。

4.21 建筑电气工程

4.21.1 本条是确保供配电系统运行正常，安全保护可靠，日后维修操作方便。

4.21.2 本条所涉及的连接部位是防雷接地系统的关键连接点，相互牢固连接提高防雷保护可靠性。

4.21.4 “卫浴间的插座与卫浴间局部等电位端子箱内的端子板未可靠联结”，是避免因热水器漏电导致淋浴触电事故。

4.21.6 配电线路绝缘电阻测试必须在线路敷设完毕，导线与端子做好连接、电缆头施工完进行。母线的试验和检测在通电运行前。剩余电流动作保护器（RCD）测试时，干线回路宜在RCD出口处进行测试；插座及其他回路应在末端对RCD进行测试。

4.21.7 柜、屏、台、箱、盘及母线槽长期运行，水管爆裂或管件损坏漏水极易造成事故。

4.22 智能建筑工程

4.22.1 系统性能测试，调试项目内容达到指标要求。

4.22.2 工程实施的工程检测工序质量关键控制点，依据设计文件和规范相关技术规定。

4.22.3 旨在防止对智能系统造成的危害，以保障各智能系统正常运转和人身、设备的安全。

4.23 外墙保温工程

4.23.2 保温板与基层的粘结面积率必须符合设计和规范要求，粘结方法应采用点框法或条粘法，严禁采用点粘法施工，防止保温板背面缝隙贯通相连，放大风载效应。

4.23.4 外墙外保温用锚栓数量应符合设计要求，为避免锚栓安装施工过程中发生扰动，影响胶粘剂的粘结强度，同时为确保锚栓的抗拔力符合规范要求，锚栓安装应在保温板粘贴24小时后进行，钻孔深入基层墙体深度应符合设计和标准要求。

4.23.7 外墙外保温出挑部位包括窗台、女儿墙、阳台、雨篷等，这些部位不能出现积水积雪现象。

5  市政基础设施工程实体质量事故隐患

5.2 道路工程

5.2.4 本条所述“地基承载力不满足设计要求”，是指在开挖基槽中发现土质、地层结构与勘察资料不符，需进一步查明其性状及工程性质时，施工单位仍按照原地基土处理方式进行处理，致使挡土墙地基承载力达不到设计要求的情况。

5.3 桥梁工程

5.3.6预制桩、梁、板等构件的起吊强度应符合设计要求设计未规定时，不得低于设计强度的75%。起吊应平稳，不得损伤混凝土。达到设计强度100%时方可运输，运输时，构件应平置。

5.3.8混凝土结构的承重模板、支架和拱架的拆除，应符合设计要求。当设计无规定时，应符合下表要求：

现浇结构拆除底模时的混凝土强度

| 结构类型 | 结构跨度（米） | 按设计混凝土强度标准值的百分率（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | 50 |
|  | 2-8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 梁、拱 | ≤8 | 75 |
|  | ＞8 | 100 |
| 悬臂构件 |  | 100 |

注：构件混凝土强度必须通过同条件养护的试件强度确定。

5.3.9 预应力钢筋张拉时，混凝土强度应符合设计要求；设计未规定时，不得低于设计强度的75%；且应将限制位移的模板拆除后，方可张拉。

5.3.10受力裂缝是指作用在建筑上的力或荷载在构件中产生内力或应力引起的裂缝，也可称为“荷载裂缝”或“直接裂缝”。

以受弯构件为例，梁的下部受到拉应力的作用，而上部则为压应力，截面的应力变化自下而上是由拉转为压，所以出现的裂缝其宽度由大到小，并渐渐消失，这就是所谓的不贯通的楔形裂缝。由于混凝土的抗压能力远大于抗拉能力，且两种应力方向相反，所以一般情况下梁的受弯裂缝不可能上下贯通。 贯通性裂缝很多情况下是构造裂缝、温度裂缝、干缩裂缝等，由于截面上的应力分布比较均匀，即都为拉应力，一旦在薄弱部位出现，往往是贯通性的。受力裂缝具有危害性，需要根据实际情况进行处理或作必要的加固。非受力裂缝主要影响耐久性，一般不影响承载。

5.3.11 拱肋支架、悬臂浇筑模板安装后，宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。悬臂施工时，为了使桥墩能承受在悬臂浇筑梁时产生的不平衡弯矩，应将梁与墩临时固结或在墩旁设置支承托架。

5.3.12 悬臂施工包括悬臂浇筑和悬臂拼装施工。

5.3.14 高强度螺栓终拧完毕必须当班检查。每螺栓群应抽查总数的5%，且不得少于2套。抽查合格率不得小于80%，否则应继续抽查，直至合格率达到80%以上。对螺栓拧紧度不足者应补拧，超拧者应更换、重新施拧并检查。

采用超声波探伤检验时，其内部质量分级应符合下表的规定。

焊缝超声波探伤内部质量等级

| 项目 | 等级 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 对接焊缝 | Ⅰ | 主要杆件受拉横向对接焊缝 |
|  | Ⅱ | 主要杆件受压横向对接焊缝、纵向对接焊缝 |
| 角焊缝 | Ⅱ | 主要角焊缝 |

焊缝超声波探伤范围和检验等级应符合下表的规定。

焊缝超声波探伤范围和检验等级

| 项目 | 探伤数量 | 探伤部位（毫米） | 板厚（毫米） | 检验等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ、Ⅱ级横向对接焊缝 | 全部焊缝 | 全长 | 10-45 | B |
|  |  |  | ＞46-56 | B(双面双侧) |
| Ⅱ级纵向对接焊缝 |  | 两端各1000 | 10-45 | B |
|  |  |  | ＞46-56 | B(双面双侧) |
| Ⅱ级角焊缝 |  | 两端螺栓孔部位井延长500，板桨主梁及纵、横粱跨中加探 1000 | 10-45 | B |
|  |  |  | ＞46-56 | B(双面双侧) |

注:当采用射线探伤检验时，其数量不得少于焊缝总数的 10%，且不得少于 1 条焊缝。探伤范围 应为焊缝两端各 250～300毫米；当焊缝长度大于 1200毫米时，中部应加探 250～300毫米；焊缝的射线探伤应符合现行国家标准《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T 3323）的规定，射线照相质量等级应为 B 级；焊缝内部质量应为Ⅱ级。

5.3.15 施工过程中，必须对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等进行监测，并应及时将有关数据反馈给设计单位，分析确定下一施工阶段的拉索张拉量值和主梁线形、高程及索塔位移控制量值等，直至合龙。

施工控制是斜拉桥主梁与拉索施工阶段涉及计算的延伸与完善。斜拉桥属于高次超静定结构，其主要特点是施工与设计高度耦合。斜拉桥的施工方法和程序对成桥后主梁线形和结构恒载内力具有决定作用，由于设计所采用的材料、结构断面、施工荷载数值与分布、主梁梁段自重、主梁预应力张拉值、拉索张拉力值等参数不可能与实际情况完全一致，导致施工过程中的主梁线形、拉索索力、塔梁内力、索塔位移量偏离设计值，并对后续梁段及合龙段的施工带来不利影响，因此需要对各个工况的实际状况进行分析、处理，并以试验与监测数据作为分析验算的控制参数，经过温度修正和标准化处理并与设计值的偏差作出分析、判断，对偏差超限作出调整对策，由此确定下一工序的控制内容、控制方法与控制值，直至合龙、成桥，从而确保全桥线形符合设计要求、索力与结构内力在安全范围内。

6  城市轨道交通工程质量事故隐患

6.1 明挖土方工程

6.1.1 本条所述“土方开挖”的情况如下：

1 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第5.9.1条要求，基坑必须自上而下分层、分段依次开挖，严禁掏底施工。放坡开挖基坑应随基坑开挖随时刷坡，边坡应平顺并符合设计规定。划分分层及分步开挖的流水段，拟定土方调配计划，施工中要按设计文件的要求执行。

2 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T 50299-2018）第5.9.3条要求机械开挖的基坑底部要预留200至300毫米厚土层，配合人工清底，避免超挖或扰动基底。

6.1.4 本条所述“土方回填”的情况如下：

1 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第5.9.5条规定，基坑回填后一般均需立即恢复道路或修筑建（构）筑物，为保工程质量，减少回填土的沉降量制定本条规定。

土质试验报告按照国家标准《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999（2007版））附录D的表格进行土的密度、含水量、相对密度、颗粒分析，以及击实试验、承载力试验、回弹模量试验，固结试验、黄土湿陷试验等，具体的试验项目和指标要符合设计文件要求。

2根据《地下铁道工程施工标准》（GB/T51310-2018）第8.5.11条规定，获取回填土的最大干密度和最优含水率，然后在依其为标准 控制现场回填土的密实度，以保证工程质量。土方回填大面积施工前，一般选取一小部分先进行回填段试验施工，经过试验段回填施工总结指出匹配相应施工机械设备施工时合适的分层厚度、碾压方式及遍数，最佳含水率的允许偏差范围等参数，以便于工程大面积施工时参照。

6.2明挖围护结构工程

6.2. 1本条所述的情况如下：

1 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第5.6.1条规定，试件采用喷射方法制作，钢筋网的制作、安装应符合设计文件要求，网格间距允许偏差应为±20毫米。

2 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第5.6.2条规定，喷射混凝土前，在桩间土壁上垂直打入短钢筋做好标记，作为喷射厚度的控制依据。

6.2.4 本条所述“围护结构”的情况如下：

1 根据《地下铁路工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第5.6.3条规定，钢筋网的制作、安装应符合设计文件要求，网格间距允许偏差应为±20毫米。

2 根据《地下铁路工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第5.6.1条规定，喷射混凝土强度等级应符合设计文件要求。

6.3明挖主体结构工程

6.3.2本条所述的情况如下：

1 根据《地下铁路工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第5.11.1条规定，钢筋工程中的原材料控制、钢筋加工、钢筋连接、钢筋安装，按《混凝土结构工程施工质量验收标准》（GB50204-2015）第5章的规定执行

2 细部防水及施工缝防水应符合设计要求；回填注浆管应按照设计要求埋设到位。

6.4 暗挖初期支护工程

6.4.1本条所述的情况如下：

1 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.3.1条规定超前小导管和超前锚杆所用钢材的品种、级别、规格和数量应符合设计要求。

2 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.3.2条规定对小导管内的注浆提出要求。注浆施工一般采用压力控制法，需要观察检查达到设计文件给定的注浆压力前，前方土体注浆部位及周围是否有碎裂、鼓包、掉块等现象，以及是否有注浆液溢出，以判定浆液是否注满。

6.4.5本条所述的情况如下：

1根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.5.1条规定，开挖断面轮廓线、中线、高程应符合设计文件要求，隧道不应欠挖。

2根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.10.2条要求，制作钢架的钢材品种、级别、规格和数量应符合设计完件要求。

3根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.10.4条要求，钢架安装的位置、接头连接、纵向拉杆应符合设计文件要求，钢架安装不应侵入二次衬砌断面，开挖面不应有虚渣和积水。

4根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.7.16条要求，喷射混凝土应密实、平整，应无裂缝、脱落、漏喷、漏筋、空鼓、渗漏水等现象。平整度允许偏差应为30毫米，且矢弦比不应大于1/6。

6. 5暗挖衬砌工程

6.5.2 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.12.2条规定，完成后的结构边墙和拱顶应进行钢筋间距和保护层的无损检测，并应符合该标准第5.11.1条的要求。

6.5.3 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.13.1条规定，混凝土工程的验收应符合该标准第5.13节的规定。

6.5.5 根据《地下铁道工程施工质量验收标准》（GB/T50299-2018）第7.14.1条和第7.14.2条规定注浆所用原材料应符合该标准的第7.7.5条和7.7.6条的规定；浆液配合比应符合设计文件要求。

6.6 盾构工程

6.6.1 洞口段土体加固方法可选用注浆、旋喷桩、搅拌桩、玻璃纤维桩、SMW桩、冻结法、降水法或组合加固等。

6.6.2 《城市轨道交通工程测量规范》（GB/T 50308-2017）第8.1.3条规定，施工期间应对地面和地下各等级测量控制点加强保护，避免损毁，并应及时恢复被破坏的测量控制点。

6.6.5 管片不仅长期承受地层水土压力、地面荷载，还要满足防水要求，并承受盾构掘进工艺下正常的施工荷载作用，所以要求抗压强度和抗渗压力符合设计文件要求。

6.6.6 盾构中心线偏差除了测量工作外，盾构始发姿态和轴线偏差控制也非常重要，应进行明确。

6.6.10 通道、泵房施工在盾构隧道完成之后进行，但又涉及盾构隧道及施工本身安全，土体加固、开挖等风险很大，必须严格按照设计、方案进行施工。