2010年版《北京市推广、限制、禁止使用的

建筑材料目录》的说明

《北京市推广、限制、禁止使用的建筑材料目录》
咨询服务单位

二0一0年六月一日
关于2010年版《北京市推广、限制、
禁止使用建筑材料目录》的说明
2010年版《北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录》（以下简称：2010年版目录）共有126个产品。包括推广类41个，限制类46个（其中新提出的限制类产品15个），禁止类39个（其中新提出的禁止类产品12个）。 
从1998年至2007年发布的前五批限制和禁止使用的建筑材料目录中的31个限制类产品、27个禁止类产品，继续列入2010年版《北京市推广、限制、禁止使用建筑材料目录》。新列入限制类、禁止类产品的生效时间从本新版目录规定生效之日起实施。
新列入的推广类、限制类、禁止类产品的简要情况如下：
一、推广类

 1、冷轧带肋钢筋焊接网  
在大体量现浇混凝土工程推广冷轧带肋钢筋焊接网，可以替代人工绑扎钢筋，有利于保证施工质量、提高工效。

2、新型干法散装水泥 
新型干法水泥是先进生产工艺，质量稳定，能耗低。水泥散装化可以在生产、运输、使用过程中节约资源、保护环境。这是我国推广了三十多年的产业政策。但非干法水泥和袋装水泥仍然没有彻底淘汰，仍然需要继续推广新型干法散装水泥。
3、普通预拌砂浆 
发展预拌砂浆是近几年国家推行的产业政策。普通预拌砂浆指砌筑砂浆和抹面砂浆。预拌砂浆的质量稳定，可以使用各类外加剂，有利于保证施工质量。使用预拌砂浆和停止现场搅拌砂浆有利于环境保护。我市已经在规划市区禁止现场搅拌砂浆，在其他地区也提倡使用预拌砂浆。 

4、再生混凝土骨料 
我市建筑物、构造物拆除过程会形成大量废弃物，填埋或堆放占用大量土地，并污染环境。我市禁止开采天然砂石以后，砂石价格上涨，出现了供不应求的情况。我市已经建设了2条以建筑物、构造物拆除废弃物再生混凝土骨料的生产线，产品用于预拌混凝土、混凝土构件、混凝土砖等均符合有关标准规范要求。当务之急是通过政策引导形成拆除废弃物收集、运输、加工、应用的产业链。
5、轻质发泡混凝土 
用于挡土墙，管道基础，路基，护坡，垃圾填埋及环境覆盖，非承重结构模块，抢险回填等，具有保温性、轻质性、整体性和低弹减震性，施工简单等优点。
6、聚羧酸系高效减水剂 
比传统的萘系高效减水剂掺量低、减水率高、保塑性好、增强效果明显、收缩率低、有害成分少，保护环境。是体现当今世界先进水平的产品。我市从2003年开始有生产和应用，已经掌握了生产应用技术，供应能力可以保证需要。

7、B04/B05级加气混凝土砌块和板材 
具有轻质性和保温性能好的优点。

8保温、结构、装饰一体化外墙板
节能、防火、装饰层牢固。
9、石膏空心墙板和砌块
在水浸环境的混凝土工程和防冻剂应用时加入，能够显著提高混凝土结构的抗冻融破坏能力。
10、井壁用混凝土砌体模块 
用于市政工程、居住小区的各类检查井、方沟、水处理池、化粪池等池体，具有坚固、耐久、密闭性好的优点，有利于保护地下水质。
11、浮石 
用于屋面保温和制做轻集料砌块。北京市禁止使用粘土、页岩陶粒和以粘土、页岩陶粒生产的轻集料砌块以后，浮石是粘土、页岩陶粒的替代材料之一。

12、岩棉防火板、条 
根据公安部和住房城乡建设部《关于印发<民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定>的通知》（公通字【2009】46号）规定，高度＜100米住宅建筑、高度＜50米公共建筑、高度＜24米的幕墙式建筑的外保温材料燃烧性能可以为B1级或B2级，但必须设置防火隔离带。岩棉防火板或防火条可以作防火隔离带的材料。
13、传热系数低于2．5W/㎡·K以下的高性能建筑外窗
提高建筑物的节能水平。
14、低辐射镀膜玻璃（low-E） 
此类玻璃具有允许可见光透过、阻断红外线透过的特点。建筑外门窗和透明幕墙采用此类玻璃，夏天减少热量进入室内，冬天减少热量传到室外，能显著降低建筑能耗。
15、石材用建筑密封胶 
建筑物的石材幕墙采用此种专用密封胶，有不污染石材的明显效果。
16、高抗冲硬聚氯乙烯给水管(PVC-M)  
用于给水系统，具有卫生，耐冲击、抗划痕、耐腐蚀的优点。

17、氯化聚氯乙烯给水管（PVC-C） 
用于给水系统，具有卫生卫生，耐腐蚀、阻燃防火的优点。

18、噪声低于45dB的硬聚氯乙烯管材和管件 
用于建筑物排水系统，是北京市建设工程物资协会管材管件专业委员会牵头协调会员单位最新研制的产品。

19、自粘聚合物改性沥青防水卷材 
适用于必须非明火作业的环境，并且适应基层变形能力强，具有自愈性

20、热塑聚烯烃（TPO）防水卷材 
美国生产的高档材料。耐候性、耐腐蚀性、耐微生物性强。采用机械固定法施工，高效安全。适宜屋面、地下防水施工。
21、钠基膨润土防水毯 
产品的防渗性能、柔韧性、耐久性好，适宜垃圾填埋场、人工水体等建设项目的防渗工程。施工简便且不受施工环境温度影响。
22、喷涂聚脲防水涂料 
涂膜无毒、无味，抗拉强度高、耐磨、耐高低温、阻燃，厚度均匀，适应复杂结构面施工建筑工程屋面、地下和外露场馆看台、游泳池等防水施工。曾在奥运工程中使用，效果很好。
23、预制轻薄型温水辐射供暖板 
薄型地暖节能、节材、节约建筑空间。工厂预制质量稳定，使用中一旦发生故障便于判断位置和局部更换。
24、超声波热量表 
相对其他类别产品使用时的水流阻力小，不易阻塞，精度高，寿命长。
25、电磁式热计量表
计量准确、耐久性好。
26、4升以下节水型坐便器 
国家禁止使用9升水（含9升）的坐便器，推广6升水的坐便器。市场上已经出现更省水的坐便器。作为严重缺水的城市和首善之区应大力推广。
27、瓷砖粘结胶粉 
适用于建筑室内外墙地砖粘贴，属于预拌干砂浆的一种，质量稳定、使用方便、节约资源、减轻施工污染

28、装饰混凝土轻型挂板 
适用于建筑内外墙装饰。装饰效果好、施工效率高。利用废渣，节约资源。
29、超薄石材复合板 
节约优质天然石材资源，减少建筑物负荷。
30、弹性聚氨酯地面材料 
适用于建筑室内外地面涂装，耐磨、耐老化、自洁性好。
31、水泥基自流平砂浆 
适用于建筑室内外地面找平和修补，施工快、不开裂、强度好。
32、柔性饰面砖 
适用于建筑内外墙装饰装修，体薄质轻，防水，透气，柔韧性好，施工简便。可以做成圆角或圆柱体。
33、砂基透水砖 
适用于广场、停车场、人行步道、慢行车道的铺装。有利于收集雨水补充城市地下水。
34、透水沟构件、透水井构件 
适用于城市或小区的雨水资源利用工程，有利于收集雨水补充城市地下水。
35、透水沥青混凝土
有利于收集，补充城市地下水。
36、五防检查井盖（多防检查井井盖） 
适用于道路、广场、建筑小区内各类检查井，具有防响、防滑、防盗、防坠落、防位移的优点。
37、四防排阻封盖 
适用于城市和建筑小区污水排水工程，具有防臭味、防虫窜、防盗的优点。
38、线性排水U型槽 
适用于城市和建筑小区雨水收集利用工程，收集雨水、排水的效率高，方便施工、外观美观。
39、塑料检查井
适用于建筑小区各类检查井，替代烧结普通砖，施工简便，延长使用寿命。
40、LED光源 
适用于建筑物室外景观照明和室内展示物重点照明。功率低、节约能源，体积小、重量轻、电源适应性强、施工简便，使用寿命长。是国家大力推广的节能光源，符合国家产业政策再求。
41、电子式网络电能表 
适用于新建、改建大型公共建筑，具有体积小，安装便捷，功能多，数据可实时远程传输的优点，是建立大型公共建筑节能监管平台必须的产品。

二、限制类

1、模塑聚苯乙烯保温板

公安部和住房城乡建设部《关于印发<民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定>的通知》（公通字【2009】46号）规定，高度＞100米住宅建筑、高度＞50米公共建筑、高度＞24米的幕墙式建筑的外保温材料燃烧性能应为A级。而模塑聚苯乙烯保温板的产品标准规定燃烧性能为B2级，是不允许使用的。 
2、挤塑聚苯乙烯保温板
情况和原因同上。

3、金属面聚苯夹芯板

公安部和住房城乡建设部《关于印发<民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定>的通知》（公通字【2009】46号）规定，临时性居住建筑的金属面夹芯复合板材，其芯材应采用不燃或难燃保温材料。金属面聚苯夹芯板的标准规定芯材燃烧性能为B1级，符合规定要求。但从市场检查来看，由于用户没有检查手段，该产品达不到标准的情况很严重且难识别。故从严要求，禁止使用，改用不燃材料（如岩棉）的金属面夹芯复合板材。
4、金属面直接与硬泡聚氨酯夹芯板

    情况和原因同上。

5、非耐碱玻璃纤维网格布

使用非耐碱的玻璃纤维网格布，是外保温表层砂浆层开裂的主要原因。 

6、树脂岩棉
该产品过去用于管道保温，但保温效果比较差。同时生产过程耗能大，施工过程中对工人健康危害大。

7、普通单层玻璃和简易双层玻璃外门窗

气密、水密、保温隔热性能差。

8、普通推拉铝合金外窗
气密、水密、保温隔热性能差。
9、单腔结构塑料型材
该类窗户的气密、水密、保温、隔热性能差，不能达到现行建筑节能设计标准。 
10、PVC隔热条、密封胶条
该类材料用于铝合金外窗和幕墙的隔热密封。由于强度低、不耐老化，几年后即丧失密封功能。应改用聚乙酰胺（尼龙66加20%玻纤）的隔热条。

11、冷镀锌钢管、非镀锌钢管
冷镀锌钢管于1999年列入第二批限制使用产品，不允许在住宅建筑供水系统中使用，目的是保证不因管道锈蚀而影响饮用水卫生质量。2010年版目录将冷镀锌钢管、非镀锌钢管列为在全部民用建筑中禁止使用，目的是避免因锈蚀物质损坏热计量和温控器具。 

12、手动温控阀

    手动温控阀无法实现自动恒温功能。建筑节能设计标准已经要求居住建筑集中供热系统安装自动温控阀，而且是强制性条款。既有居住建筑节能改造的技术导则也要求安装自动温控阀。 

13、以聚乙烯醇为基料的仿瓷内墙涂料

    该产品主要在高档建筑装修中有应用，但应用过程中有甲醛挥发，同时耐水等指标达不到内墙涂料国家标准的要求。
14、白炽灯、卤素灯

此两类以加热钨丝来发光的照明光源，能耗高，温度高，光效低，寿命短，安全性差。国际上已经掀起了淘汰白炽灯的热潮，国内多个省市也先于我市发文，除频繁启动场所外禁止使用白炽灯和卤素灯。
三、禁止类

1、80系列以下(含80系列)普通推拉塑料外窗

强度低、五金件使用寿命短，易出轨，有安全隐患。2004年列入第四批限制使用产品，不允许在住宅工程中使用，2010年版目录改为在全部民用建筑中禁止使用。

2、幕墙T型挂件

幕墙使用T型挂件后，单元板块不可独立拆装、不便于维修。
3、记忆合金原理的恒温控制阀
该类温控阀只有开关动作，并且启动的温差比较大，不能实现自动调节功能。原建设部发布的《供热计量技术规范》说明里明确该类温控阀不能用于供热计量温控系统。
4、螺旋升降式铸铁水嘴
密封效果差、浪费水资源。1998年列入第一批限制使用产品，不允许在住宅室内工程中使用，2010年版目录改为在全部民用建筑中禁止使用。

5、聚乙烯醇水玻璃内墙涂料（106内墙涂料）
该产品的粘接强度、耐擦洗，遮盖力指标非常低。 
6、多彩内墙涂料（树脂以硝化纤维素为主，溶剂以二甲苯为主的O/W型涂料）

施工时挥发有害气体，施工质量差。 
7、砖砌检查井
我市道路上已经大量采用混凝土构件式的检查井，增加了强度，提高了施工效率。但建筑小区内仍然大量采用砖砌检查井，容易渗漏，造成水系和土壤污染。应该通过禁止使用砖砌检查井来推广使用混凝土构件式和塑料构件式的检查井，既提高使用寿命，又保护地下水质。 
8卤粉荧光灯
光效低，显色性差，光衰严重。
9、荧光灯类一般型电感镇流器
能效和功率因数低、工作时温度高，有安全隐患。
10、S型聚氯乙烯防水卷材
产品耐老化性能差，防水功能差。
11、采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材的防水卷材

产品耐老化性能差，防水功能差。
12、采用脲醛树脂生产的竹、木胶合板模板
耐水性较差，周转使用次数少，浪费资源。
13、丝杠外径小于36mm、拖座板边长小于140mm丝杠拖座
建筑工程施工用的外径为48mm的Q235钢管脚手架时，使用此类托座，会形成配合间隙大的问题。会使拖座板变形，影响安全使用。
14、丝杠外径小于34mm、拖座板边长小于140mm丝杠拖座
建筑工程施工用的外径为42mm 的Q235钢管脚手架时，使用此类托座，会形成配合间隙大的问题。会使拖座板变形，影响安全使用。
PAGE  
2

